## NASLOVNA_GO
Investitor: MACHIPER OPREMA d.o.o. Varaždin, Ivana Severa 2A
građevina: IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNE GRAĐEVINE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
mjesto gradnje: Nedelišće, Gospodarska zona Goričica kč br 3846/12 i 3846/15, ko NEDELIŠĆE

## SADRŽAJ
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA - SADRŽAJ:
A |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A | 0 | PRIPREMNI RADOVI
| A | I | ZEMLJANI RADOVI
| A | II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
| A | III | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
| A | IV | ZIDARSKI RADOVI
| A | V | IZOLATERSKI RADOVI
B |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
| B | I | FASADERSKI RADOVI
| B | II | LIMARSKI RADOVI
| B | III | BRAVARSKI RADOVI
| B | IV | PVC STOLARIJA
| B | V | STOLARSKI RADOVI
| B | VI | GIPSKARTONSKI RADOVI
| B | VII | KERAMIČARSKI RADOVI
| B | VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
| B | IX | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
C |  |  | REKAPITULACIJA

## OU
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog organa, a po važećim ili jednako vrijednim tehničkim propisima.
U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi prije izvođenja/izrade/ugradnje. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih ili jednako vrijednih normi i tehničkih propisa.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim ili jednako vrijednim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti investitoru na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) najmanje 40 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj., neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Prije izvođenja/izrade/ugradnje obavezna je kontrola mjera na licu mjesta od strane izvođača. Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a, ili jednako vrijednih, za pojedinu vrstu rada, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.;
- organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
- osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
- nalaganje temelja prije iskopa;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o i spravnosti istih;
- čuvanje radilišta i gradilišta;
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara,
pomoćnih objekata i sl., sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderke radove, gdje je skela posebno specificirana).
g) Ponude
Ponuđač jediničnom cijenom stavke nudi kompletno sve sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima, dobavom i ugradbom. Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Radovi vezani za uklanjanje eventualno postojećih građevina te opće raščišćavanje gradilišta (rušenja i demontaže), nisu predmet obrade ovog troškovnika.
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan privremene objekte ukloniti zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitia već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

## PRIPREMNI
A | 0 |  | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 0. | 1 | U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se graditi građevina spada:
-uklanjanje i premještanje postojećih instalacija, iskolčenje građevine po elaboratu iskolčenja, te utvrđivanje visina i postav gradilišne ograde s odvojenim pristupom. Po završetku svih radova gradilište očistiti, te odstraniti sve privremene objekte i instalacije.
Prije nuđenja izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled parcele na kojoj će se izvoditi radovi.
|  |  |  | komplet | 1
A | 0. | 2 | Dobava, izrada, montaža i demontaža zaštitne ograde okolo gradilišta. Ogradu visine do 180 cm, izvesti punu sa ugrađenim vratima potrebnim za ulaz na gradilište, te za ulaz kamiona, mehanizacije i sl. (sve prema shemi gradilišta). Ograda mora zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu” ili jednako vrijednim.
|  |  |  | m' | 350
A | 0. | 3 | Organizacija i uređenje gradilišta, u skladu s zakonom, propisima i pravilima struke, troškovi korištenja javnih prometnih i drugih površina, te troškovi pribavljanja svih potrebnih suglasnosti od nadležnih organa za korištenje tih površina, koordinacija svih sudionika u izgradnji (glavni inženjer gradilišta), demobilizacija i uklanjanje svih privremenih i pomoćnih građevina i opreme, te dovođenje okoliša (izvan zone zahvata) u stanje kao prije početka radova (prometnice, zelene površine). Stavka obuhvaća i sve opravdane zahtjeve neposrednih susjeda, te državne i lokalne uprave i institucija, te troškove koji se odnose na propisanu zaštitu okoliša za vrijeme trajanja građenja.
|  |  |  | komplet | 1
A | 0. | 4 | Privremeno (tijekom građenja) i trajno (po završetku građenja) označavanje objekta istaknuti tablu na vidnom mjestu iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran sredstvima EU sukladno naputku.
|  |  |  | komplet | 1
A | 0 |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0

## ZEMLJA
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE
A | I |  | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 1. | 1 | Izrada nanosne skele, iskolčenje i geodetsko praćenje radova na iskopima.
Po završetku izraditi geodetsku snimku koja se predaje investitoru u 3 primjerka na papiru i u .dwg formatu.
|  |  | 8810 m2 | kom | 1
A | 1. | 2 | Čišćenje parcele od eventualnog raslinja i strojno skidanje sloja humusa.
Iskop površinskog humusnog sloja zatravnjenog tla, u pravilno označenom gabaritu, kojeg čine linije po 100 cm udaljene od vanjskih ivica temelja objekta, dubine 15-25 cm
|  |  |  | m3 | 1845
A | 1. | 3 | Strojni iskop tla III kategorije za stope betonskih stupova objekta. Teren približno ravan. Iskop se obavlja u gabaritu 50 cm šire od temeljnih stopa.
Iskop do donje kote podložnog betona ispod ab temeljnih stopa stupova, tj. 5 cm ispod donje kote temeljnih stopa. Dubina iskopa 110-115 cm .
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
|  |  |  | m3 | 1356
A | 1. | 4 | Strojni iskop tla III kategorije za temeljne trake ispod nosivih zidova objekta. Teren približno ravan, dubina iskopa 0,66 cm.
Iskop se obavlja do projektirane dubine tj. 5 cm ispod donje kote temeljnih traka.
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
|  |  |  | m3 | 58.5
A | 1. | 5 | Strojni iskop tla III kategorije za temeljne serklaže između temeljnih stopa i parapetne zidove. Teren približno ravan, dubina iskopa serklaža je 110-115 cm, a parapetnih zidova 62 cm.
Iskop se obavlja do projektirane dubine tj. 5 cm ispod donje kote temeljnih traka.
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
|  |  |  | m3 | 340
A | 1. | 6 | Strojni iskop tla III kategorije za temelje vanjskih rampi i podesta. Teren približno ravan.
Iskop se obavlja do projektirane dubine tj. 5 cm ispod donje kote temeljnih traka.
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
|  |  |  | m3 | 13.2
A | 1. | 7 | Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje prethodno iskopane zemlje i zemlje pomješane s šljunkom, sa istovremenim poljevanjem i nabijanjem u slojevima od 20 cm do donje kote drenažnog šljunka (prije izvedbe drenažnog šljunka), unutar objekta. Zbijanje do modula stišljivosti 40 MPa u uredskom dijelu. 80 MPa u proizvodnji i 100 MPa u vanjskoj rampi proizvodnje.
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 2572
A | 1. | 8 | Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro graduiranog šljunka, sa istovremenim poljevanjem i nabijanjem u slojevima od 20 cm (prije izvedbe podne ploče), unutar objekta. Ukupni sloj debljine 40 cm u uredskom i 50 cm u proizvodnom dijelu i 60 cm u vanjskoj rampi proizvodnje, zbijanje do modula stišljivosti 40 MPa u uredskom dijelu, 80 MPa u prizvodnji i 100 MPa u vanjskoj rampi proizvodnje.
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 4082
A | I |  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.
Gradilište treba očistiti od suvišne vegetacije, smeća, otpadaka i sl. te odvesti na gradsku planirku.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu ili jednako vrijednom.
Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 2,0 m uključujući sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom treba provjeriti na licu mjesta uz prisustvo geomehaničara, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranivanje oborinske ili procjedne vode.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Iskop temeljnih jama obračunavati će se prema etažama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja kao i unutar temelja objekta izvesti prema uputi geomehaničara i statičara, a pripremljeno tlo prije betoniranja ovjeriti od strane geomehaničara što se ne naplaćuje posebno.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti adekvatan materijal po preporuci geomehaničara.
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan obavijestiti nadzornog organa radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Sav iskopani materijal koji nije adekvatne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta. Ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, te se ne plaća posebno.
Obračun zemljanih radova izvršiti po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također u sraslom stanju, pa postotak za rastresitost treba ukalkulirati u cijenu. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati.
Odvoz materijala obuhvaća utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar i svi troškovi i naknade održavanja deponije kao i čiščenje prilaza gradilištu, te sve naknade, signalizacije i regulacija prometa.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača ( radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti bez posebne odštete.
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom MB 10, do projektirane kote.
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuća i kontrolna ispitivanja vrše se prema važećim ili jednako vrijednim normama.

## BETON
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE
A | II |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 2. | 1 | Betoniranje podložnog betona ispod svih temelja građevine
Betoniranje betonom razreda tl. čvrstoće C 12/15 (2200 kg/m3) u debljini 5 cm.
|  |  |  | m3 | 83.15
A | 2. | 2 | Betoniranje armiranih stopa stupova, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC2 u zemlji, na sloju podložnog betona debljine 5 cm.
Stope su dimenzija 260x260 cm, 280x280 cm, 300x260 cm, visine 50 cm.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 50 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 325.26
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 16263
|  |  | - oplata | m2 | 481.2
A | 2. | 3 | Betoniranje armiranih čašica stupova, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC2 u potrebnoj oplati.
Čašice dimenzija 140x140 cm , visine 110 cm.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 80 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 121.93
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 9755
|  |  | - oplata | m2 | 881
A | 2. | 4 | Betoniranje armiranih temeljnih serklaža proizvodnog dijela objekta betonom razreda tl.čvrstoće C 25/30, XC2 (2500 kg/m3)
Temeljni serklaži su dim 30/40cm.
Armirati prema stat.proračunu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za instalac.prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 40 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta! Temeljni serklaži izvode se većim dijelom u zemlji, a u iskopu temeljnih stopa izvodi se dvostrana oplata duljine 50 cm.
|  |  | - beton | m3 | 119.73
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 4789
|  |  | - oplata | m2 | 62
A | 2. | 5 | Betoniranje armiranih trakastih temelja ispod nosivih zidova objekta betonom razreda tl.čvrstoće C 25/30, XC2 (2500 kg/m3)
Temeljne trake objekta su dim 60/116, 80/116, 100/116, 50/125 cm i 30/125cm.
Armirati prema stat.proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, tj sidrenu armaturu za ab nadtemeljne grede.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za instalac.prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 40 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta! Temeljne trake su djelomično ukopane, a dijelomično se izvode u dvostranoj oplati.
|  |  | - beton | m3 | 135.74
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 5430
|  |  | - oplata | m2 | 289.91
A | 2. | 6 | Betoniranje armiranih trakastih temelja ispod ulaznih rampi i podesta razreda tl.čvrstoće C 25/30, XC2 (2500 kg/m3)
Temeljne trake objekta su dim 60/116, 80/116, 100/116, 50/125 cm i 30/125cm.
Armirati prema stat.proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, tj sidrenu armaturu za ab nadtemeljne grede.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za instalac.prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 40 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta! Temeljne trake su djelomično ukopane, a dijelomično se izvode u dvostranoj oplati.
|  |  | - beton | m3 | 32.91
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 1316
|  |  | - oplata | m2 | 131.05
A | 2. | 7 | Betoniranje armiranih parapetnih zidova, obodno oko objekta. razreda tl.čvrstoće C 25/30, XC2 (2500 kg/m3)
Parapetni zidovi objekta su dim 20x170 cm.
Armirati prema stat.proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, tj sidrenu armaturu za ab nadtemeljne grede.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za instalac.prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 40 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta! Temeljne trake su djelomično ukopane, a dijelomično se izvode u dvostranoj oplati. S unutarnje strane rub parapeta obraditi kutnom lajsnom 2x2 cm
|  |  | - beton | m3 | 92.47
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 3700
|  |  | - oplata | m2 | 628.04
A | 2. | 8 | Betoniranje armirane, ravne ploče poda na tlu debljine 15 cm u uredskom dijelu zgrade, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30.
Ploču iznivelirati i zagladiti strojno do potpune ravnine. Naknadno dilatirati u poljima veličine 5x5 m
Prije betoniranja ugraditi nastavke i sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 50 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 36.18
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 1809
|  |  | - oplata | m2 | 9.04
A | 2. | 9 | Betoniranje armirane, ravne ploče poda na tlu debljine 25 cm u proizvodnom dijelu zgrade, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30.
Ploču iznivelirati i zagladiti strojno do potpune ravnine. Naknadno dilatirati u poljima veličine 5x5 m
Prije betoniranja ugraditi nastavke i sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Izvedba završnog sloja ab podne ploče proizvodnog dijela je mineralni antihabajući kvarcni sloj koji je obrađen zasebnom stavkom ovog troškovnika (podopolagački radovi).
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 50 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 1951.88
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 97594
|  |  | - oplata | m2 | 8.02
A | 2. | 10 | Betoniranje armirane, ravne ploče poda na tlu debljine 25 cm u proizvodnom dijelu zgrade, betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37.
Ploču iznivelirati i zagladiti strojno do potpune ravnine. Naknadno dilatirati u poljima veličine 5x5 m
Prije betoniranja ugraditi nastavke i sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Izvedba završnog sloja ab podne ploče proizvodnog dijela je mineralni antihabajući kvarcni sloj koji je obrađen zasebnom stavkom ovog troškovnika (podopolagački radovi).
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 50 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 84.59
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 4229.5
|  |  | - oplata | m2 | 13.42
A | 2. | 11 | Betoniranje armiranih vertikalnih serklaža, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 43.16
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 4316
|  |  | - oplata | m2 | 376.41
A | 2. | 12 | Betoniranje armiranih horizontalnih serklaža, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 8.39
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 839
|  |  | - oplata | m2 | 81.45
A | 2. | 13 | Betoniranje armiranih ploča međukata i stropa, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1. Ploče su debljine 20 cm u uredskom dijelu i 15 cm iznad kompresorske stanice.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 140.1
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 14010
|  |  | - oplata | m2 | 672.19
A | 2. | 14 | Betoniranje armirane atike kompresorske stanice dim. 20/40 cm, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 1.6
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 160
|  |  | - oplata | m2 | 16
A | 2. | 15 | Betoniranje armiranih greda, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: U stavci je uračunata duljina ležaja 15 cm. Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 5.48
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 548
|  |  | - oplata | m2 | 59.22
A | 2. | 16 | Betoniranje armiranih nadvoja, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: U stavci je uračunata duljina ležaja 15 cm. Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 3.16
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 316
|  |  | - oplata | m2 | 37.91
A | 2. | 17 | Betoniranje armiranih ploča krakova sa stubama i podesta stubišta, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1. U količinu je uračunat horizontalni serklaž međupodesta.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 6.74
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 674
|  |  | - oplata | m2 | 46.38
A | 2. | 18 | Betoniranje armiranih požarnih konzola na granicama požarnih sektora, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1. U stavci je uračunat pripadajući horizontalni serklaž.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
NAPOMENA: Količine armature su aproksimativne – na bazi procjene 100 kg/m3 betona, stvarne količine prema iskazu armature izvedbenog projekta!
|  |  | - beton | m3 | 40.46
|  |  | - armatura kvalitete B 500 | kg | 4046
|  |  | - oplata | m2 | 297.05
A | 2. | 19 | Betoniranje betona u padu na ravnom krovu kompresorske stanice u debljini 5-17 cm.
Betoniranje betonom razreda tl. čvrstoće C 12/15 (2200 kg/m3).
|  |  |  | m3 | 2.53
A | II |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati sljedećeg ili jednako vrijednog “TEHNIČKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE” (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), te PROJEKTA KONSTRUKCIJE, ostalih propisa i pravila dobrog zanata.
Beton je definiran razredom tlačne čvrstoće. i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvoditelj se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije.
Kod izvođenja betonskih i arm. betonskih radova treba se pridržavati uvjeta o kontroli i osiguranju kvakoće propisanim u PROJEKTU KONSTRUKCIJE.
S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena te postoje zadovoljavajući klimatski uvjeti. Prije ugradnje betona oplata i armatura moraju biti pregledane i odobrene od strane nadzornog inzenjera za konstrukciju a podaci uneseni u građ. dnevnik.
Cement, voda i kameni agregat u pogledu kvalitete moraju odgovarati važećim ili jednako vrijednim standardima po uvjetima u navedenom tehničkom Propisu.
Beton mora odgovarati svim važećim normama:
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke.
Obračun se vrši po m3 betona u konstrukciji:
* mali presjek do 0,12 m3 po m1 presjeka konstrukcije,
* srednji presjek od 0,12-0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije
* veliki presjek preko 0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije
Oplata
Pri izradi oplate se treba pridržavati i Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu ili jednako vrijednog, kao i projekta i statičkog računa.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.
Prije unošenja betona u oplatu treba oplatu premazati sredstvom koj će spriječiti prianjanje bet. mase a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati te koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj, blanjanoj ili profiliranoj oplati. Ako se u koristi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz instalacija i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, uključivo slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate.
Opći uvjeti za armiračke radove
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim ili jednako vrijednim standardima.
Primjenjuje se čelik za armiranje B 500
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti Ispravu o sukladnosti čelika za armiranje koji garantiraju tražene uvjete.
Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Savijeni čelik mora biti označen prema armaturnim nacrtima.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od rđe i nećistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovoditelja gradilišta pregledati i nadzorni inženjer, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za razred tl. čvrstoće betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg neovisno o profilu.
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave, što treba pismeno utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
Jediničnom cijenom stavaka treba obuhvatiti:
* sav rad i materijal, osnovni i pomoćni
* izradu izmjera na objektu
* izvedba betonske mase u betonari i dostava na gradilište
* ugradba materijala u konstrukciju sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima
* potrebnu oplatu i radnu skelu
* pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem
* sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa transportom do mjesta ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. transport već gotovog savijenog čelika do mjesta ugradnje.
* postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
* pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
* čišćenje nakon završetka svih radova
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
* uzimanje potrebnih uzoraka
* ispitivanje materijala sa predočenjem atesta
* troškove zaštite na radu

## MONTAŽE
A | III |  | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA:
|  | * | Stavkama troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima, kao i sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente, kitanje spojeva a.b. montažnih elemenata trajno elastičnim kitom te zaljevanje spojeva sitnozrnatim betonom, uključivo i izrada izvedbene dokumentacije od strane izvođača radova.
|  | * | PRIJE PROIZVODNJE MONTAŽNIH ELEMENATA OBAVEZNA OVJERA IZVEDBENE DOKUMENTACIJE OD STRANE PROJEKTANTA ZA KONSTRUKCIJE AKO ISTI NIJE IZRADIO GLAVNI PROJEKT.
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 3. | 1 | Stupovi kvadratnog presjeka S1
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razred izloženosti XC1. U stavci su uračunate cijevi za odvodnju vode s krova građevine.
|  |  | S1 70/70/13,43 m | kom | 13
|  |  | S2 70/70/13,92 m | kom | 13
|  |  | S3 70/70/13,43 m | kom | 13
|  |  | S4 70/70/13,92 m | kom | 13
|  |  | S4-1 70/70/13,43 m | kom | 13
|  |  | S5 70/70/13,83 m | kom | 4
|  |  | S6 70/70/14,15 m | kom | 14
|  |  | S7 70/70/13,83-14,32 m | kom | 6
A | 3. | 2 | Glavni krovni nosači - "I" presjeka GN1, visine 120 cm, širine rebra d=20cm, gornjeg pojasa 60 cm, donjeg pojasa 35 cm, dužine 20,0 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 50/60, razred izloženosti XC1.
|  |  | GN1 | kom | 44
|  |  | GN1-X | kom | 9
A | 3. | 3 | Glavni krovni nosači - "T" presjeka GN2, visine 80 cm, širine rebra d=25cm, gornjeg pojasa 60 cm, dužine 6,5 - 7,0 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  | GN2 | kom | 21
A | 3. | 4 | Vjenčane grede pravokutnog presjeka VG1, visine 60, širine 25cm, dužine 7,0 - 7,5 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  | VG 1 | kom | 28
A | 3. | 5 | Kranske grede "T" presjeka , visine 90 cm, širine gornjeg pojasa 40 cm, rebra 20 cm, dužine 7,0 -7,5 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  | KG 1 | kom | 56
|  |  | KG 2 | kom | 56
A | III |  | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - UKUPNO: |  |  | 0

## ZID
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE
A | IV |  | ZIDARSKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 4. | 1 | Zidanje nosivih zidova šupljom blok opekom, debljine 20 i 25cm, u produžnom mortu prema uputi proizvođača.
U sklopu zidova izvode se vert. i horizontalni serklaži te nadvoji nad otvorima - sve obračunato zasebnim stavkama ovog troškovnika u betonskim radovima.
U zidu ostaviti pri zidanju potrebne otvore za prolaz instalacija.
Obračun po m3 zida.
|  |  | Zid debljine 20 cm | m3 | 207.99
|  |  | Zid debljine 25 cm | m3 | 232.71
A | 4. | 2 | Izrada slojeva plivajućeg poda na podu prizemlja.
Cijenom stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozdo prema gore:
*ekspandirani polistiren EPS deblj. 10,0 cm, ρ min.25 kg/m3
*PE folija s preklopima 20 cm deblj. 0,025 cm
*armiranog cementni estriha debljine 7 cm, kvalitete M20 armiranim armaturnim mrežama Q13, s ravnom zaribanom površinom koja je podloga završnoj podnoj oblozi. Estrih dilatirati.
Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za nabavku i polaganje vertikalnog sloja pjenaste folije na spoju podova i zidova, u visini 10 cm kao i brtvljenje reške spoja zid-pod trajno elastičnim kitom.
|  |  |  | m2 | 215.72
A | 4. | 3 | Izrada slojeva plivajućeg poda na etažama.
Cijenom stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozdo prema gore:
*elastificirani ekspandirani polistiren EPS - T, ρ 12 kg/m3 deblj. 3,0 cm
*PE folija s preklopima 20 cm, deblj. 0,025 cm
*armiranog cementni estriha debljine 5 cm, kvalitete M20 armiranim armaturnim mrežama Q13, s ravnom zaribanom površinom koja je podloga završnoj podnoj oblozi. Estrih dilatirati.
Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za nabavku i polaganje vertikalnog sloja pjenaste folije na spoju podova i zidova, u visini 10 cm kao i brtvljenje reške spoja zid-pod trajno elastičnim kitom.
|  |  |  | m2 | 611.56
A | 4. | 4 | Izrada samoizravnavajućeg sloja preko ab ploča stubišta na stubama i podesta kao podloge završnoj podnoj oblozi (keramičke pločice).
Izvodi se fleksibilnom masom u debljini 0,5 cm.
|  |  |  | m2 | 27.8
A | 4. | 5 | Strojno žbukanje unutarnjih zidanih zidova vapneno - cementnom žbukom.
Izrada vapneno - cementne žbuke u ukupnoj debljini sloja do 2,5cm, u svemu prema uputama proizvođača žbuke na svim zidanim zidovima u objektu.
|  |  | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 3957
A | 4. | 6 | Strojno žbukanje vanjskih zidanih zidova kompresorske stanice vapneno - cementnom žbukom.
Izrada vapneno - cementne žbuke u ukupnoj debljini sloja do 2,5cm, u svemu prema uputama proizvođača žbuke na svim zidanim zidovima u objektu.
|  |  | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 68.07
A | 4. | 7 | Strojno žbukanje unutarnjih stropova kompresorske stanice vapneno - cementnom žbukom.
Izrada vapneno - cementne žbuke u ukupnoj debljini sloja do 2,5cm, u svemu prema uputama proizvođača žbuke.
|  |  | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 23
A | 4. | 8 | Grubo čiščenje prostora.
Stavka obuhvaća jednokratno čiščenje prostora nakon završetka građevinskih radova kao priprema za izvođenje finih obrtničkih radova.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  |  | m2 | 8957.02
A | 4. | 9 | Završno čiščenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čiščenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta Investitoru tj. konačno korištenje.
Stavka obuhvaća čiščenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  |  | m2 | 8957.02
A | 4. | 10 | Zidarska pripomoć.
Zidarska i težačka pripomoć kod obrtničkih (pri montaži stolarije / bravarije) i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati, a potrebno ih je izvesti.
|  |  | nkv radnik | h | 200
A | 4. | 11 | Dobava i postavljanje pokretne skele za izvođenje unutrašnjih radova na visini.
|  |  | Komplet | kom | 2
A | IV |  | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Za zidane konstrukcije treba se pridržavati Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (NN 1/2007) ili jednakovrijednog.
Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim ili jednako vrijednim propisima i pravilima dobrog zanata.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
 zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa,
 debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,
 ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza,
 zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način,
 svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žljeba nije manja od propisane nosivosti.
 poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke.
 zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti.
 vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova.
 za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.
 reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.
 prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti i nanijeti cementni špric.
Žbukanje po velikoj vrućini ili hladnoći treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na bet. površinu, štokanjem i špricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet. površine.
Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.
Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2).
U cijenu uključiti dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka.
Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te čvrstine. Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta.
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt.
ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim ili jednako vrijednim propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera:
 zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa,
 debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,
 ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.
 Zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.
 Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.
 Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju usjeka za instalacije (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
 Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvođača (mort, izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.)
Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više.
Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom žlicom.
Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.
Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina.
Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203 ili fiberglas vlaknima.
Izrada strojne žbuke na zidovima:
na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom izrade postavljaju se alu. vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za žbukanje. U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na A.B zidovima i spojnim zidovima cigle i A.B. (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

## IZOL
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE
A | V |  | IZOLATERSKI RADOVI
|  | * | NAPOMENA: termoizolacije u sastavu plivajućih podova obrađene su u zidarskim radovima, termoizolacije u sastavu vanjskih zidova obrađene su u fasaderskim radovima.
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
A | 5. | 1 | Izrada horizontalne hidroizolacije građevine. Na betonsku ploču (koja nije uračunata u stavku) postavlja se bitumenska hidroizolacijska traka u jednom sloja debljine 4 mm. Trake se međusobno spajaju vrućim zrakom i mehaničkim učvršćenjem u zidove i stupove. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. U stavku uračunati dizanje izolacije po obodnim zidovima..
|  |  | U cijenu uključiti kompletan rad i materijal. Obračun prema tlocrtnoj površini. | m2 | 236.9 |  | 0
A | 5. | 2 | Izrada horizontalne hidroizolacije građevine. Na drenažni šljunak (koji nije uračunat u stavku) postavlja se geotekstil i HDPE hidroizolacijska traka. Trake se međusobno spajaju vrućim zrakom i mehaničkim učvršćenjem u zidove i stupove. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. U stavku je uračunato dizanje izolacije na parapetni zid.
U cijenu uključiti kompletan rad i materijal. Obračun prema tlocrtnoj površini.
|  |  | Horizontalna hidroizolacija | m2 | 7867.05 |  | 0
|  |  | Vertikalna hidroizolacija | m2 | 144 |  | 0
A | 5. | 3 | Dobava te postava podne termoizolacije visoke tlačne čvrstoće, prema projektu (XPS - tlačne čvrstoća (pri 10% stišljivosti): ≥500 kPa (50 t/m2) ) na pod prizemlja hale u pojasu 5 m. Debljina termo-izolacije min. 10 cm.
|  |  |  | m2 | 1569.29 |  | 0
A | 5. | 4 | Dobava i postava sintetske hidroizolacije na neprohodnom lakom krovu, blagog nagiba 2.5%, koja se sastoji od:
PVC krovna traka vlačne čvrstoće ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 ili jednakovrijedno > 7500 h, debljine 0.15 cm
kamena vuna (ρ min.130 kg/m3) min. d=10+10 cm
parna brana iz Aluminijske folije (armirana), postavljena na trapezni lim
|  | * | lim (obračunat u limarskim radovima)
Parna brana polaže se preko lima i spaja se u preklopu od 50 mm specijalnim trakama. Uz završetke priključaka i prodore traka se podiže vertrikalno u visini izolacije.
Izolacijske ploče kamena vuna ili min. vuna polažu se na sloj parne brane.
Filc od mekane tkanine (geotekstil) postavlja se u svrhu razdvajanja toplinske izolacije od hidroizolacije. Filc se postavlja s preklopom od 15 cm.
Krovna traka se polaže preko razdjelnog filca na ploče kamene vune, ona mora biti UV stabilizirana.
Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik. Stavka uključuje izvedbu i obradu svih prodora kroz krov, rubnih završetaka, unutarnjih i vanjskih kuteva.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport, materijal i pribor, kompletnu dobavu i montažu svih navadenih slojeva, propisno učvršćivanje folije na podkonstrukciju, preklapanje slojeva, potpuno rješavanje svih prodora s tipskim završecima i opšavima, te montažu do potpune funkcionalnosti i gotovosti.
Kod izvođenja radova obuhvaćenih ovom stavkom troškovnika obavezna je suradnja i koordinacija svih izvođača radova, te prema potrebi i usklađenje detalja s projektantom.
U cijenu je uračunata kompletna izrada, obrada i opšav svih proboja krova osim krovnih kupola koje su predmet zasebne stavke.
|  |  | - hidroizolacija i termoizolacija krova (tlocrtna površina) | m2 | 7047 |  | 0
A | 5. | 5 | Vertikalna hidroizolacija atike neprohodnog krova (sa strane krova) . Visina atike za izolaciju 60 cm.
Izvedba vertikalne hidroizolacije neprohodnih krovova položene na atiku iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, deblj. 1,5 mm, PVC krovna traka vlačne čvrstoće ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 ili jednakovrijedno > 7500 h, debljine 0.15 cm. Izolaciju navući i horizontalno ispod limenog opšava atike.
Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.
Također uračunati tipski zidni završetak hidroizolacije s metalnim profilom, spojnom trakom, trajnoelastičnom brtvenom masom kao i pričvrsnim materijalom.
|  |  | - hidroizolacija atike krova | m2 | 160 |  | 0
A | 5. | 6 | Dobava i postava sintetske hidroizolacije, na neprohodnom krovu, blagog nagiba 2.5%, koja se sastoji od:
PVC krovna traka vlačne čvrstoće ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 ili jednakovrijedno > 7500 h, debljine 0.15 cm
|  | * | beton u padu (obračunat u betonskim radovima)
Filc od mekane tkanine (geotekstil) postavlja se u svrhu razdvajanja betona u padu od hidroizolacije. Filc se postavlja s preklopom od 15 cm.
Krovna traka se polaže preko razdjelnog filca na beton u padu.
Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik. Stavka uključuje izvedbu i obradu svih prodora kroz krov, rubnih završetaka, unutarnjih i vanjskih kuteva.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport, materijal i pribor, kompletnu dobavu i montažu svih navadenih slojeva, propisno učvršćivanje folije na podkonstrukciju, preklapanje slojeva, potpuno rješavanje svih prodora s tipskim završecima i opšavima, te montažu do potpune funkcionalnosti i gotovosti.
Kod izvođenja radova obuhvaćenih ovom stavkom troškovnika obavezna je suradnja i koordinacija svih izvođača radova, te prema potrebi i usklađenje detalja s projektantom.
U cijenu je uračunata kompletna izrada, obrada i opšav svih proboja krova osim krovnih kupola koje su predmet zasebne stavke.
|  |  | - hidroizolacija krova (tlocrtna površina) | m2 | 23 |  | 0
A | 5. | 7 | Vertikalna hidroizolacija atike kompresorske stanice (sa strane krova) . Visina atike za izolaciju 35 cm.
Izvedba vertikalne hidroizolacije neprohodnih krovova položene na atiku iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, deblj. 1,5 mm, PVC krovna traka vlačne čvrstoće ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 ,ili jednakovrijednoj, > 7500 h, debljine 0.15 cm. Izolaciju navući i horizontalno ispod limenog opšava atike.
Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.
Također je uračunat tipski zidni završetak hidroizolacije s metalnim profilom, spojnom trakom, trajnoelastičnom brtvenom masom kao i pričvrsnim materijalom.
|  |  | - hidroizolacija atike krova | m2 | 6.5 |  | 0
A | V |  | IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A) HIDROIZOLACIJE
Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu.
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim ili jednako vrijednim propisima i pravilima dobrog zanata.
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.
Bitumensku hidroizolaciju lijepiti punoplošno na podlogu i međusobno.
Bitumenske hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1. Beton za pad i eventualnu postavu termoizolacije ispod njega opisani su i obračunavaju se u završnim zidarskim radovima.
Za horizontalnu hidroizoalciju od polimerbitumenske trake sa filcom, te za drenažne folije kod obodnih zidova prema tlu, izvođač je obvezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
B) TERMOIZOLACIJE i ZVUČNE IZOLACIJE
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, te dostaviti ateste proizvođača kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju u konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju ekstrudiranim polistirenom izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje, u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova.

## FASADERSKI
B | I |  | FASADERSKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
| 1. | 1 | Nabava materijala i postavljanje ventilirane fasade s izolacijom od staklene mineralne vune kaširane sa staklenim voalom (ʎ manja od 0,036 W/mK) za ventilirane fasade debljine min. 140 mm. U stavci je obuhvaćeno postavljanje pocinčane potkonstrukcije, mineralne vune debljine min. 140 mm, fasadne UV stabilne folije, te završne obloge od perforiranog lima. Izvedba do potpune gotovosti sa svim potrebnim opšavima, profilima i spojnim priborom. Sve prema detaljima iz projekta. Svi detalji ugradnje moraju biti ovjereni od strane projektanta Pocinčanu potkonstrukciju produžiti za visinu atike, te s unutarnje strane na istu montirati OSB ploču za prihvat hidroizolacije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | Ventilirana fasada (bez atike) | m² | 433.5
|  |  | Ventilirana fasada (atika) | m² | 15.34
| 1. | 2 | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije zidova, termoizolacije od XPS-a debljine min. 10 cm (ʎ manja od 0,038 W/mK). Dio zida u zemlji, zaštititi od prodora vlage hidroizolacijom prije ugradnje XPS-a. Sve prema detaljima iz projekta. Dio u zemlji zaštititi čepastom folijom. Dio iznad zemlje završno obraditi mozaik završnom žbukom. Izvedba do potpune gotovosti s svim potrebnim slojevima. Svi detalji ugradnje moraju biti ovjereni od strane projektanta. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | Mozaik žbuka | m2 | 55.76
|  |  | Čepasta folija | m2 | 539.06
| 1. | 3 | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele nakon izrade fasadnog sustava
|  |  |  | m² | 500
B | I |  | FASADERSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0

## LIM
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE
B | II |  | LIMARSKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 2. | 1 | Dobava i montaža visokovalnog lima 160/250/1,0 na armiranobetonsku krovnu konstrukciju hale proizvodnje. Uračunato sve kompletno, sav potreban spojni i dodatni materijal i rad do potpune gotovosti. Sve radove vršiti prema uputstvu proizvođača te prema odredbama iz statičkog proračuna i glavnog projekta.
|  |  | Projektom je predviđen visokovalni lim sljedećih karakteristika: - lim debljine min 1,0 mm, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednako vrijednoj. - ral boja lima po izboru projektanta Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. | m2 | 7047
B | 2. | 2 | Dobava i montaža tipskih horizontalnih fasadnih termoizoliranih metalnih panela minimalne debljine 10 cm u boji prema izboru projektanta. Paneli se učvrćuju na prethodno pripremljenu čeličnu i armirano betonsku potkonstrukciju. U cijenu uračunati sav pribor i eventualno potrebne opšave na mjestima spojeva fasada, te fasade i krova. Obračun po m2 postavljene i u potpunosti završene fasade. Vratni i prozorski otvori odbijeni su za površinu iznad 3 m2. Sve izvoditi prema uputama proizvođača i odredbama iz statičkog proračuna i glavnog projekta. Izmjera na licu mjesta
Projektom su predviđeni fasadni izolacijski paneli sljedećih karakteristika: - vanjski lim debljine min 0,5 mm, poliesterska boja debljine min 25 microna, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednako virjednoj. - širina panela 1000 mm. - koeficijent prolaska topline max U = 0,23 W/m2K po normi EN 14509 ili jednako vrijednoj - izolacijska jezgra negoriva PIR ispuna . - ral boja lima panela po izboru projektanta Izvođač radova je dužan priložiti certifikat vatrootpornosti 30 minuta minimalno, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela, garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača.
|  |  | paneli | m2 | 4530
|  |  | sokl profil sa okapnicom | m1 | 296
B | 2. | 3 | Dobava i montaža tipskih horizontalnih pregradnih termoizoliranih metalnih panela debljine 10 cm u boji prema izboru projektanta. Paneli su od pocinčanog lima debljine minimalno 0,5mm vanski lim i 0,4mm unutarnji lim, plastificirani u boji po izboru projektanta. Ispuna panela je tvrda poliuretanska pjena (Koeficijent prolaska topline max U =0,23 W/m²K). Paneli se učvrćuju na prethodno pripremljenu čeličnu i armirano betonsku potkonstrukciju. U cijenu uračunati sav pribor i eventualno potrebne opšave na mjestima spojeva. Obračun po m2 postavljene i u potpunosti završene obloge. Sve izvoditi prema uputama proizvođača i odredbama iz statičkog proračuna i glavnog projekta. Izmjera na licu mjesta
Projektom su predviđeni fasadni izolacijski paneli sljedećih karakteristika: - vanjski lim debljine min 0,5 mm, poliesterska boja debljine min 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednako vrijednoj. - širina panela 1000 mm. - koeficijent prolaska topline max U = 0,23 W/m2K po normi EN 14509 ili jednako vrijednoj - izolacijska jezgra negoriva PIR ispuna . - ral boja lima panela po izboru projektanta Izvođač radova je dužan priložiti certifikat vatrootpornosti minimalno 30 minuta, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela, garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača.
|  |  | paneli | m2 | 1428
B | 2. | 4 | Dobava i montaža limene obloge zidova aneksa prema proizvodnji. Oblogu izvesti od trapeznog lima T22, sa potrebnom potkonstrukcijom. Stavka obuhvaća i postav termoizolacijskog sloja od mineralne vune gustoće min 115 kg/m3. Ploče mineralne vune ljepiti i tiplati na zid od opeke. U cijenu uračunati sav pribor, potkonstrukciju i eventualno potrebne opšave na mjestima spojeva. Obračun po m2 postavljene i u potpunosti završene obloge.
Sve izvoditi prema uputama proizvođača i projektanta Izmjera na licu mjesta.
|  |  |  | m2 | 311
B | 2. | 5 | Dobava i montaža trapeznog lima T40 na čeličnu krovnu konstrukciju nadstrešnice. Stavka uključuje i izradu opšava razvijene širine 70cm. Uračunato sve kompletno, sav potreban spojni i dodatni materijal i rad do potpune gotovosti. Sve radove vršiti prema uputstvu proizvođača te prema odredbama iz statičkog proračuna.
|  |  | limeni pokrov | m2 | 392
|  |  | opšav r.š. 70cm | m | 91
B | 2. | 6 | Izrada, dobava i montaža horizontalnih žljebova.
Izrada, dobava i montaža horizontalnih žljebova, pravokutnog presjeka 140/120 mm cm izvedenih od pocinčanog lima d=0.7 mm. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima i spojevima na vertikalan žlijeb, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
|  |  |  | m | 81
B | 2. | 7 | Izrada, dobava i montaža vertikalnih žljebova.
Izrada, dobava i montaža vertikalnih žljebova, pravokutnog presjeka . 120/120 mm cm izvedenih od pocinčanog lima d=0.7 mm. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
|  |  |  | m | 11
B | 2. | 8 | Izrada, dobava i montaža vertikalnih žljebova.
Izrada, dobava i montaža vertikalnih žljebova, pravokutnog presjeka . 100/100 mm cm izvedenih od pocinčanog lima d=0.7 mm. Stavka uključuje izvedbu vodolovnog grla s ravnog krova kroz atiku. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
|  |  | vertikalni žlijeb | m | 4.5
|  |  | izljevno vodolovno grlo | kom | 1
B | 2. | 9 | Izrada, dobava i montaža opšava atike krova.
Razvijena širina lima 26 cm i 40cm. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom. Detalje spoja potrebno je uskladiti s proizvođačem panela.
|  |  | opšav r.š. 26cm | m | 330
|  |  | opšav r.š. 40cm | m | 33
B | II |  | LIMARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova.
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim ili jednako vrijednim propisima i pravilima dobrog zanata.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih ili jednako vrijednih propisa i to posebno:
-Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima.
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine
0,6 mm, cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu
obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine).
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva.
Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog rđanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plastičnih podložaka.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Pokrivački radovi limom
Profilirani lim za pokrivanje je predviđem od pocinčanog lima u boji, minimalne debljine 0,6 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja.
Obračun izvedenih radova vrši se u cijelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica
mjere uzima se m2, m’ ili komad. Obračun po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine, te komadu za
dimnjačke kape, složene opšave i sl.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao itroškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu, troškove atesta

## BRAV
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE - CRNA BRAVARIJA
B | III |  | BRAVARSKI RADOVI I ALU-BRAVARIJA
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 3. | 1 | (ALU BRAVARIJA) Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom aluminijskih vrata. Završna obrada plastifikacija u boji po izboru projektanta. Izraditi prema shemi bravarije. Obavezna izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 01_250/280cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 02_250/280cm | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 2 | (SEKCIJSKA VRATA) Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom podiznih sekcijskih vrata. Završna obrada plastifikacija u boji po izboru projektanta. Izraditi prema shemi bravarije. Obavezna izmjera na licu mjesta
|  |  | POZ 03_400/400cm | kom | 6
B | 3. | 3 | (ALU BRAVARIJA - PROTUPOŽARNA) Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom aluminijskih protupožarnih stijena. Završna obrada plastifikacija u boji po izboru projektanta. Izraditi prema shemi bravarije. Obavezna izmjera na licu mjesta
|  |  | POZ P1 90/215 EI 60 | kom | 3
|  |  | POZ P2 226/220 EI 60 | kom | 1
|  |  | POZ P3 200/250 EI 60 | kom | 1
|  |  | POZ P4 400/400 EI 60 | kom | 1
|  |  | POZ P5 90/220 EI 60 | kom | 2
|  |  | POZ P6 250/280 EI 60 | kom | 2
|  |  | POZ P7 240/140 EI 60 | kom | 4
|  |  | POZ P8 100/220 EI 60 | kom | 1
B | 3. | 4 | (SANITARNE PREGRADE) Izrada, dostava i kompletna montaža sanitarnih pregrada izvedenih od aluminijskih profila s punom ispunom. Izraditi prema shemama stolarije. Obavezna izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 4_340+155/220cm | kom | 1
|  |  | POZ 5_90/220cm | kom | 2
|  |  | POZ 6_95+155/220cm | kom | 2
|  |  | POZ 7_200/220cm | kom | 2
|  |  | POZ 8_250+155/220cm | kom | 2
|  |  | POZ 9_100+155/220cm | kom | 2
B | 3. | 5 | (ALU BRAVARIJA - SVJETLOSNE TRAKE) Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom svjetlosnih traka. Svaka traka opremljena je s četiri ventilacijska otvora dimenzija 180x204 cm pokretanih el. motorima spojena na sustav vatrodojave. Profili traka izvode se od aluminija. Izraditi prema shemama bravarije. Završna obrada plastifikacija u boji po izboru projektanta. Obavezna izmjera na licu mjesta
|  |  | Traka dim. 700/1800 | kom | 8
B | 3. | 6 | Izrada, dobava te postava svih elemenata ograde ab ulazne rampe za osobe s smanjenom pokretljivošću od čeličnih profila. Visina ograde je 90 cm.
Izraditi prema shemama bravarije. Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun sa kompletnim osnovnim materijalom, uključivo završna obrada profila, postavom i pripasavanjem, svim pričvrsnim i spojnim materijal za montažu od nerđajućeg materijala. U cijeni stavke i izrada radioničkih nacrta.
|  |  | POZ 1 l=1,60 m | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 7 | Izrada, dobava te postava svih elemenata ograde ab stubišta od čelilčnih profila uklučivo i ograde podesta. Visina ograde je 105 cm.
Izraditi prema shemama bravarije. Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun sa kompletnim osnovnim materijalom, uključivo završna obrada profila, postavom i pripasavanjem, svim pričvrsnim i spojnim materijal za montažu od nerđajućeg materijala. U cijeni stavke i izrada radioničkih nacrta.
|  |  | POZ 2 l=21,15 m | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 8 | Vanjsko strugalo s okvirom
Dobava i montaža vanjskog strugala za obuću u kompletu s alu okvirom, upušteno u pod. Izvodi se prema nacrtu i detaljnom uputstvu nadzornog inženjera.
* Okvir strugala je izrađen od L profila presjeka cca 35x35/5 mm, s sidrima potrebnim za ugradnju. Rešetka je iz plosnih željeza 30/5 mm. Cijena uključuje antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom i dvokratno ličenje lak bojom u boji i tonu po izboru projektanta.
Sve kompletno do pune funkcionalnosti.
|  |  | - 160/60 cm | kom | 1
B | 3. | 9 | Unutarnji otirač s okvirom
Dobava i montaža vanjskog otirača u kompletu s okvirom, upušteno u pod. Izvodi se prema nacrtu i detaljnom uputstvu nadzornog inženjera.
* Okvir otirača je izrađen od L profila presjeka cca 35x35/5 mm, s sidrima potrebnim za ugradnju. Cijena uključuje antikorozivnu zaštitu dvokratnim premazom temeljnom bojom i dvokratno ličenje lak bojom u boji i tonu po izboru projektanta.
Sve kompletno do pune funkcionalnosti
|  |  | - 160/80 cm | kom | 1
B | 3. | 10 | Dobava i ugradnja čeličnih profila za potkonstrukciju limene fasade. Vertikalni profil je HEA 120, a horizontalni HEA 160 Učvršćenje je za AB elemente preko čeone ploče i vijaka za beton s ulošcima. Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal, te čiščenje, temeljni premaz i višekratno lakiranje lakom u boji po izboru projektanta. Sve prema statičkom proračunu.
|  |  | HEA 120 | kg | 5706
|  |  | HEA 160 | kg | 6853
B | 3. | 11 | Dobava i ugradnja čeličnih profila za potkonstrukciju krovnih kupola. Profili su kvadratnog presjeka 150/150/4 mm. Učvršćenje je za AB elemente preko čeone ploče i vijaka za beton s ulošcima. Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal, te čiščenje, temeljni premaz i višekratno lakiranje lakom u boji po izboru projektanta. Sve prema statičkom proračunu.
|  |  | 150/150/4 | kg | 765
B | 3. | 12 | Dobava materijala te izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice s pokrovnim limom dimenzije 8095x500. Konstrukcija se izvodi od glavnih nosača HEA 240, sekundarnih nosača HEA 200, šipkastih spregova 32 i cijevastih zatega 101,6 .Učvršćenje za armiranobetonsku konstrukciju vijcima s ulošcima za beton preko navarenih pločica. Pokrovni trapezni lim i odvodnja obrađeni su posebnim stavkama u limarskim radovima.
Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal, kao i čiščenje i završna obrada temeljnim premazom i višekratnim lakiranjem lakom u boji po izboru projektanta. Sve prema statičkom proračunu i radioničkim nacrtima.
|  |  | 8095x500 cm | kg | 15763
B | 3. | 13 | Dobava i ugradnja tipskih metalnih kontejnera u proizvodnji. Kontejeneri su dvostruki po visini. U stavci je uračunata dobava odgovarajućeg stubišta za pristup gornjem kontejneru. Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal do potpune gotovosti. Sve prema statičkom proračunu proizvođaća kontejnera.
|  |  | 670x350 cm | kom | 1
B | 3. | 14 | Dobava i ugradnja tipskih metalnih kontejnera u proizvodnji. Kontejneri su jednostruki. Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal do potpune gotovosti. Sve prema statičkom proračunu proizvođaća kontejnera.
|  |  | 300x400 cm | kom | 1
|  |  | 350x350 cm | kom | 1
B | III |  | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim ili jednako vrijednim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljedećim važećim ili jednako vrijednim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06, NN 128/15)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona preuzeti pravilnici:
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
IZRADA
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Vanjska građ. bravarija (vrata) izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom.
Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te če punih standardnih profila ČN limova d = 0,7- 4 mm. Profili veličina i oblika opisanih u shemama.
Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati atest o kategoriji, a si radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni.
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi računa o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprječavanja korozije i sl.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove bravarskih elemenata treba statički proračunati što je u obvezi izvođača.
OKOV
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.
Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min tri petlje.
UGRADBA
Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka. Sve reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom. Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna.
Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je u načelu od pocinčanih ČN profila i ulazi u cijenu stavke.
ATESTI
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
ZAŠTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE
Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim ili jednako vrijednim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
- podatke o sredstvima za čiščenje površina
- tehnologiju čiščenja
Priprema čel. površina za antikorozivnu zaštitu sastoji se od:
- odmašćivanja
- čiščenja mlazom abraziva do stupnja čistoće S 2,5 + otprašivanje
- prethodna zaštita sa:
* wach primerom
* sredstvima za ispiranje površina
* etch primerom
Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija:
Sva bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem 2x. Temeljni sloj se na gradilištu na oštećenim mjestima obnavlja.
LIČENJE BRAVARSKIH ELEMENATA
Bravarija se liči u slijedećim fazama:
1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama),
2. temeljni nalič
3. završni nalič u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta
Ličenje metalnih površina:
- Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno ličenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predviđeno drugačije.
- Kod ličenja postojećih konstrukcija treba skinuti rđu i stari nalič četkanjem, pjeskarenjem ili spec. premazom, četkati i oprati podlogu, dva puta zaštititi temeljnim premazom i završno ličiti 2 x lak bojom ako nije drugačije stavkom predviđeno.
- Obračun se vrši po razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.
Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla.
OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA
Staklo koje se ugrađuje u bravarske elemente mora odgovarati važećim standardima.
Pričvrščenje stakla u željezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavaka.
Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Za protupožarne elemente obavezan valjani hrvatski ili jednako vrijedan certifikat. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu
* izrada radioničkih nacrta i detalja i ovjeru od strane projektanta
* antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta
* slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* sve transporte do mjesta montaže
* potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i:
* sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
* ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije
* razradu detalja u fazi izvođenja
* uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave
* predočenje uzoraka materijala
* sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
* sve varove fino izbrusiti
NAPOMENA:
Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjere na licu mjesta, sa izradom statičkog računa kao dokaza stabilnosti, te radioničkim nacrtima i detaljima što se usaglašuje sa projektantom i statičarom, ČN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okviri, izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno okolnom fasadom te svi okapni limovi.

## PVC STOLAR
B | IV |  | PVC STOLARIJA
Jedinična cijena treba obuhvatiti: * sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje * uzimanje potrebnih izmjera na objektu * izrada radioničkih nacrta i detalja i ovjeru od strane projektanta * završnu obradu u tonu prema prema odabiru projektanta * slijepe okvire potrebne za montažu elemenata * sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača * sve transporte do mjesta montaže * potrebnu radnu skelu * čišćenje nakon završetka radova * svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, * troškove zaštite na radu * troškove atesta. U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i: * sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci * eventualne sekundarne potrebne podkonstrukcije * razradu detalja u fazi izvođenja * uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave * predočenje uzoraka materijala * sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
NAPOMENA: Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjera na licu mjesta, te radionički nacrti i detalji što se usaglašuju sa projektantom. Preostale stavke obrađene su u bravarskim radovima.
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 4 | 1 | Izrada, dobava te postava prozora od PVC profila s staklenom ispunom. Istaknute mjeru su zidarske mjere otvora. Izraditi prema shemi stolarije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 01_180/60cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 02_ 60/60cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 04_240/140cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 05_120/60cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | POZ 06_120/140cm | kom | 12 |  | 0
|  |  | POZ 09_360/140cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | POZ 10_480/140cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | POZ 11_360/70cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 12_120/70cm | kom | 5 |  | 0
|  |  | POZ 13_480/70cm | kom | 1 |  | 0
B | 4 | 2 | Izrada, dobava te postava zaokretnih vrata od PVC profila s punom ispunom. Istaknute mjeru su zidarske mjere otvora Izraditi prema shemi stolarije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 07_100/220cm | kom | 8 |  | 0
|  |  | POZ 08_ 90/220cm | kom | 2 |  | 0
B | 4 | 3 | Izrada, dobava te postava staklene stijene s zaokretno - otklopnim prozorima i prozorom za odimljavanje. Profili stijene su od PVC profila s staklenom ispunom. Istaknute mjere su zidarske mjere otvora. Izraditi prema shemi stolarije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 03_120/1022cm | kom | 1 |  | 0
B | IV |  | PVC STOLARIJA - UKUPNO: |  |  | 0

## STOLAR
B | V |  | STOLARSKI RADOVI
Jedinična cijena treba obuhvatiti: * sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje * uzimanje potrebnih izmjera na objektu * izrada radioničkih nacrta i detalja i ovjeru od strane projektanta * završnu obradu u tonu prema prema odabiru projektanta * slijepe okvire potrebne za montažu elemenata * sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača * sve transporte do mjesta montaže * potrebnu radnu skelu * čišćenje nakon završetka radova * svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, * troškove zaštite na radu * troškove atesta. U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i: * sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci * eventualne sekundarne potrebne podkonstrukcije * razradu detalja u fazi izvođenja * uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave * predočenje uzoraka materijala * sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
NAPOMENA: Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjera na licu mjesta, te radionički nacrti i detalji što se usaglašuju sa projektantom. Preostale stavke obrađene su u bravarskim radovima.
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 5 | 1 | Izrada, dobava te postava zaokretnih unutarnjih vrata. Profili vrata su od punog drva s sačastom ispunom završno obrađeni dekorativnim panelom po izboru projektanta. Istaknute mjeru su zidarske mjere otvora Izraditi prema shemi stolarije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 01_71/215cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | POZ 02_ 71/215cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 03_81/215cm | kom | 8 |  | 0
|  |  | POZ 04_121/215cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | POZ 05_91/215cm | kom | 7 |  | 0
|  |  | POZ 06_151/215cm | kom | 2 |  | 0
B | 5 | 2 | Izrada, dobava te postava kutne staklene stijene s zaokretnim unutarnjim vratima. Profili stijene su od punog drva s staklenom ispunom. Istaknute mjere su zidarske mjere otvora. Izraditi prema shemi stolarije. Izmjera na licu mjesta.
|  |  | POZ 07_102+427/280cm | kom | 1 |  | 0
B | V |  | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0

## GK
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA GIPSKARTONSKE RADOVE
B | VI |  | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 6. | 1 | Izrada montažne pregrade debljine 15 cm sa standardnim GK pločama (2x1,25cm sa svake strane).
Površina ploča punoplošno je gletana - priređena za ličenje.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata.
|  |  |  | m2 | 98
B | 6. | 2 | Izrada montažne pregrade debljine 15 cm sa standardnim GK pločama (2x1,25 mm) sa jedne strane i impregniranim GK pločama (2x1,25 mm) za postav keramike s druge strane.
Površina ploča punoplošno je gletana - priređena za ličenje i postav keramike.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata.
|  |  |  | m2 | 37
B | 6. | 3 | Izrada montažne pregrade debljine 15 cm sa impregniranim GK pločama za postav keramike s obje strane (2x1,25cm sa svake strane).
Površina ploča punoplošno je gletana - priređena za postav keramike.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata.
|  |  |  | m2 | 8.5
B | 6. | 4 | Izrada montažne pregrade debljine 20 cm sa impregniranim GK pločama za postav keramike s obje strane (2x1,25cm sa svake strane).
Površina ploča punoplošno je gletana - priređena za postav keramike.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata.
|  |  |  | m2 | 72
B | 6. | 5 | Izrada protupožarnih zidnih i stropnih obloga. Proširenja izvoditi s dvostrukom oblogom vatrootpornim gipskartonskim pločama (2x1,25cm) i slojem termoizolacije od mineralne vune min. d=7,5cm. Uračunato sve kompletno, učvršćenje i brtvljenje.
Površina ploča punoplošno je gletana - priređena za ličenje.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem.
|  |  |  | m2 | 5.5
B | 6. | 6 | Izrada spuštenog stropa od gipskartonskih dvostrukih ploča (2x1,25cm) na potkonstrukciji. Uračunato sve kompletno, potkonstrukcija, ploče, gletanje, bandažiranje, kitanje, učvršćenje i brtvljenje. | m2 | 598
B | VI |  | GIPSKART.RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim ili jednako vrijednim propisima i pravilima dobrog zanata.
Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips ploča odnosno zvučno apsorpcijskih ploča, s nevidljivom reškom, na tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve prema uputama proizvođača.
Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predviđeni materijali, te dostaviti sve potrebne ateste za protupožarnu otpornost, te akustičku i toplinsku izolaciju.
Za protupožarne elemente obavezan valjani certifikat.
Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 12.5, 25 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom.
Izvode se kao:
- standardne (GK) - za suhe prostore,
- vlagootporne (GKI) - za vlažne prostore,
- vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.
Obloga stropa ili zida postavlja se nakon kompletno dovršene instalacije koja se montira unutar konstrukcije.
Pri izvođenju pregrada koje se izvode na već završenoj obradi poda, pod treba zaštititi od svih oštećenja jer kasnije popravke snosi izvođač radova koji je uzrokovao oštećenja.
Za izvedbu spuštenih stropova temeljem stavaka troškovnika upotreijbit će se slijedeći materijali:
- gips - kartonske ploče debljine 125 mm obične i vodootporne
- izbor ornamentike ploča izvršit će projektant
- proizvod mora zadovoljiti standarde propisane za tu vrstu proizvoda
- kod izvedbe, izvođač se mora pridržavati uputa proizvođača odabranog stropa
- čelik - od čelika su ozrađeni svi držaći koji se ugrađuju u strop: čelične sajle, naprava za reguliranje visine
ovjesa te noseće lamele
- sav pribor je zaštićen vrućim cinčanjem i mora zadovoljavati propisanu kvalitetu
- pocinčani ovjesni pribor prema detaljima projekta i proizvođača
U cijenu je uključena visina ovjesa do 1,00m, a za veću visinu izvođač ima pravo tražiti razliku u cijeni.
Otvori za vrata i prozore do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se, ojačanje rubova otvora i opšav špalete u jed. cijeni!
Površine GK konstrukcija se obrađuju gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje.
Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. Međusobne spojeve montažnih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /čvrsti zid, strop, pod/ ukalkulirati u jediničnu cijenu i riješiti u svemu prema uputama proizvođača što se ne naplaćuje posebno (brtvljenje reški akrilnim ili sl. brtvenim masama odnosno pokrovnim lajsnama).
Obračun radova vršit će se prema m2 stvarno izvedenog zida i stropa.
U jediničnu cijenu 1 m2 stropa uključeni su završeci uz zid, pokrovni, sudarni profili, kitanje fuga na spoju stropova i zidova, izrezivanje i obrada oko klima kanala, stupova, izrezivanje uz rasvjetna tijela i sl. - prema nacrtu spuštenog stropa. Izrezivanje za revizije, ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključeno je u jedinične cijene obloge tj. ne iskazuje se posebno! Otvori za rasvjetna tijela izvode se bez posebne naplate, ali se površine rasvjetnih tijela ne odbijaju.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvođača primjenjenog materijala i dodatnoj uputi projektanta.
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
U cijenu gipsarskih radova uključeno je:
- nabava i doprema svog potrebnog materijala i njegovo skladištenje u objektu
- rad na montaži i gradilišnom transportu
- svo potrebno prilagođavanje elemenata na objektu
- troškovi lakih pokretnih skela do visine 4,00m
- troškovi pogonske energije za alate
- troškovi zaštite na radu
- troškovi potrebnih atesta
- fugiranje i gletanje kako bi GKP po završetku radova bile potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida/stropa.

## KERA
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
B | VII |  | KERAMIČARSKI RADOVI
|  | * | NAPOMENA: Izvođač je dužan dati uzorke keramičkih pločica na izbor projektantu i investitoru.
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 7. | 1 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica I. klase na podove.
Pločice su dimenzija 30x30. Polaganje ljepljenjem prema shemi polaganja - reška na rešku estrih. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine, sve prema uputama i garancijama proizvođača.
|  |  | U stavci uključen kompletan materijal i rad. | m2 | 280 |  | 0
B | 7. | 2 | Izrada ravnog sokla visine 15 cm uz podove od keramičkih pločica na zidovima gdje nema zidnog opločenja, materijalom istim kao i pod, uključivo kitanje spoja trajnoelastičnim kitom
|  |  | U stavci uključen kompletan materijal i rad. | m | 120 |  | 0
B | 7. | 3 | Dobava i ugradba tipskih aluminijskih profila na spojevima različitih vrsta poda i na spojevima podova u različitom nivou.
|  |  | U stavci uključen kompletan materijal i rad. | m | 20 |  | 0
B | 7. | 4 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica I. klase na vanjske podove. Pločice moraju biti protuklizne i otporne na smrzavanje.
Pločice su dimenzija 30x30. Polaganje ljepljenjem prema shemi polaganja - reška na rešku estrih. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine, sve prema uputama i garancijama proizvođača. Oblažu se nagazne i sudarne plohe stuba te sve bočne strane do razine tla. U stavku uračunati i alu ili rf kutne ukrasne zaštitne profile.
|  |  | - nagazne plohe i podest | m2 | 7.7 |  | 0
|  |  | - sudarne i vertikalne plohe | m2 | 0.2 |  | 0
|  |  | - stepenasti sokl visine 15 cm | m | 0 |  | 0
|  |  | - kutni ukrasni zaštitni alu (ili rf) profili | m | 4.4 |  | 0
|  |  | - ravni sokl visine 15 cm | m | 4.6 |  | 0
B | 7. | 5 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica I. klase na armiranobetonsko stubište s podestima.
Pločice su dimenzija 30x30. Polaganje ljepljenjem prema shemi polaganja - reška na rešku. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima, sve prema uputama i garancijama proizvođača. Oblažu se nagazne i sudarne plohe. U stavku uračunati i alu ili rf kutne ukrasne zaštitne profile.
Stavka uključuje i izvedbu sokla visine 15 cm iz istih pločica koje se polažu ljepljenjem na ožbukani zid ili zid iz GK ploča, po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  | - nagazne plohe i podest | m2 | 42 |  | 0
|  |  | - sudarne vertikalne plohe | m2 | 13 |  | 0
|  |  | - stepenasti sokl visine 15 cm | m | 26 |  | 0
|  |  | - kutni ukrasni zaštitni alu (ili rf) profili | m | 72 |  | 0
|  |  | - ravni sokl visine 15 cm | m | 27 |  | 0
B | 7. | 6 | Dobava i oblaganje zidanih zidova keramičkim glaziranim pločicama I klase.
Zidne keramičke pločice dimenzija 30x30cm polažu se do visine dovratnika - 220 cm od gotovog poda po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima prema uputama i garancijama proizvođača kao i postavu tipskih zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na istaknutim bridovima opločenih zidova.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  |  |  | m2 | 170 |  | 0
B | 7. | 7 | Dobava i oblaganje zidanih zidova keramičkim glaziranim pločicama I klase.
Zidne keramičke pločice dimenzija 30x30cm polažu se punom visinom zida - 280 cm od gotovog poda po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima prema uputama i garancijama proizvođača kao i postavu tipskih zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na istaknutim bridovima opločenih zidova.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  |  |  | m2 | 15 |  | 0
B | 7. | 8 | Dobava i oblaganje gips-kartonskih zidova keramičkim glaziranim pločicama I klase.
Zidne keramičke pločice dimenzija 30x30cm polažu se do visine dovratnika - 220 cm od gotovog poda po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima prema uputama i garancijama proizvođača kao i postavu tipskih zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na istaknutim bridovima opločenih zidova.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  |  |  | m2 | 102 |  | 0
B | 7. | 9 | Dobava i oblaganje gips-kartonskih zidova keramičkim glaziranim pločicama I klase.
Zidne keramičke pločice dimenzija 30x30cm polažu se u punoj visini zida - 280 cm od gotovog poda po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima prema uputama i garancijama proizvođača kao i postavu tipskih zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na istaknutim bridovima opločenih zidova.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  |  |  | m2 | 8 |  | 0
B | VII |  | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Opločenje vršiti prema opisu stavke polaganjem ljepljenjem ili u cementnom mortu. Izvoditelj se mora pridržavati važećih ili jednako vrijednih propisa i standarda.
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te ravnine ploha i bridova). Uzorci pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje.
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inžinjera.
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže).
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
Sve pločice trebaju biti I klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine. Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim ili jednako vrijednim standardima.
Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest.
Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Za opločenje zidova upotrijebiti građevinsko ljepilo za keramičke pločice. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgora prema dolje. Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila.
Kod polaganja pločica na zid ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge (žbuka) prije ljepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođača zidarskih radova. Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti.
Prema uputstvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Ljepilo mora odgovarati važećem standardu.
Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudare keramičkog opločenja sa dovratnicima, sanitarnim uređajima ili opremom, oblogom druge vrste i sl.
Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje.
Kod polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.
Kod izvedbe sokla obavezno spoj sokla i podne obloge izvesti vodonepropusno primjenom trajnoelastičnog kita što ulazi u jed. cijenu stavaka!
Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.
Ukoliko je podloga neispravna, izvođač treba zatražiti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer će svaki popravak poda zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvršen na račun izvođača poda.
Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
Jedinična cijena mora sadržavati:
* osnovni materijal – pločice, fazonske elemente, rubne elemente (ako stavkom troškovnika nije definirano drugačije)
* rad i sav potreban pomoćni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.
* transportne troškove
* čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
* popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje

## POD
0
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
B | VIII |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 8. | 1 | Nabava materijala prema specifikaciji proizvođača, te izrada svih slojeva industrijskog poda - mineralni antihabajući kvarcni sloj na podnoj ploči.
Izvedba završnog sloja ab podne ploče skladišnog dijela obojenim mineralnim agregatom (kvarcni pijesak, aditivi, cement), otpornim na habanje.
Ugradnja se vrši višekratnim posipom suhe smjese agregata, aditiva i cementa (4-8 kg/m2, debljine 2-3 mm) na svježu (prethodno izniveliranu betonsku podlogu (čvrstoće min C25/30).
Obrada se vrši rotacionim gladilicama i vibroletvama dok se smjesa potpuno ne utisne u podlogu iz koje uzima potrebnu vodu i postigne glatkoća površine
U cijeni stavke je:
|  | * | izvedba i obrada radnih reški trajnoelastičnim kitom u poljima veličine po propisima proizvođača (reške u konstruktivnom dijelu ploče podudaraju se sa završnim slojem)
|  | * | uz zaglađivanje betona obavezno izvesti "curing" betona i kvarcnog posipa, te nakon "curinga" izvesti poseban premaz za učvršćenje podloge.
|  |  | Dobava materijala, ugradba i zaštita. | m2 | 8106
B | 8. | 2 | Dobava materijala i polaganje ljepljenjem masivnog jasenovog parketa za pod (debljina 22 mm) u projektom predviđenim prostorima. Parketne daščice srednje veličine polagati na već pripremljenu podlogu od cementnog estriha, prema shemi polaganja projektanta (uzdužno polaganje). Cijena uključuje i brušenje, te trokratno lakiranje poda prvoklasnim sjajnim lakom za parket.
Pod postaviti u slogu dužica paralelno sa otvorima prozora.
|  |  | Dobava materijala, ugradba i zaštita. | m2 | 316
B | 8. | 3 | Dobava i ugradba kutne daske visine 5 cm uz pod od parketa. Cijena uključuje i pričvršćenje vijcima s upuštenom glavom, te brušenje i trokratno lakiranje daske prvoklasnim lakom za parket.
|  |  | Dobava materijala, ugradba i zaštita. | m | 187
B | VIII |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, važećim ili jednako vrijednim tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim ili jednako vrijednim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Izvedba
Materijali i građevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu tih uputstava.
Dilatacione spojnice objekta nesmiju se zatvarati podnom oblogom osim ako izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu rešku.
Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. očišćena i odmašćena. Sve podloge za polaganje podova potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Masa za izravnanje mora se tako nanesti da čvrsto i trajno veže za podlogu da se ne skida.
Obračun
Obračun izvršenih radova vrši se u cjelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere uzima se 1 m2.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju I uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže,
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta

## SOBO
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO LIČILAČKE RADOVE
B | IX |  | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
|  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
B | 9. | 1 | Ličenje ožbukanih zidova i stropova disperzivnim bojama u boji prema izboru projektanta.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, 2xgletanje temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X
Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  | - zidovi | m2 | 3211
|  |  | - stropovi | m2 | 53
B | 9. | 2 | Ličenje gipskartonskih zidova, zidnih obloga i stropova disperzivnim bojama u boji prema izboru projektanta.
Gletanje gipskartonskih ploča obuhvaćeno u GK radovima i ne ulazi u cijenu ove stavke.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X
Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  | - zidovi | m2 | 205
|  |  | - stropovi | m2 | 598
B | 9. | 3 | Ličenje ožbukanih vanjskih zidova fasadnim bojama u boji prema izboru projektanta.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i fasadnu boju 3X
Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  | - zidovi | m2 | 69
B | IX |  | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, dužan je soboslikar upozoriti na te pogreške rukovoditelja građevinskih radova, da se ovo odstrani prije bojenja, jer se naknadni prigovori neće uzeti u obzir, a popravci će se izvesti na račun izvoditelja soboslikarskih radova.O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera. Tokom radova provjeravati kakvoću obrade.
Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim materijalom.
Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.
Sav materijala koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati važećim ili jednako vrijednim standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova.
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.).
Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:
1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa,
3. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom,
4. brušenje i otprašivanje,
5. dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Bravarija se liči u slijedećim fazama:
1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama),
2. temeljni nalič
3. završni nalič
Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu (podove, stakla, vrata i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
Obračun:
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se,
ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2.
Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to
bez odbijanja površine stakla.
U cijenu uključiti dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka.
U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su: čišćenje i pripremu podloge, popravljanje manjih oštećenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl., dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje.
U jediničnoj cijeni pojedinih stavaka obračunata je i upotreba svih skela bez obzira na visinu i drugih pomagala kod rada.
Kod bojenja i ličenja na žbukanom ili ab zidu i stropu uključeno je:
- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
- Gletanje, brušenje
- Temeljni adekvatni premaz
- Završno ličenje bojom
Kod bojenja i ličenja na GK podlozi uključeno je:
- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
- Temeljni adekvatni premaz
- Završno ličenje bojom
Ličenje drvenih površina:
- Impregnacija površine
- Zaglađivanje površina, saniranje rešaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem, brušenje
- Predličenje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom sloju
- Završno ličenje lak bojom u dva sloja.
Ličenje metalnih površina:
- Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno ličenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predviđeno drugačije.
- Kod ličenja postojećih konstrukcija treba skinuti rđu i stari nalič četkanjem, pjeskarenjem ili spec. premazom, četkati i oprati podlogu, dva puta zaštititi temeljnim premazom i završno ličiti 2 x lak bojom ako nije drugačije stavkom predviđeno.
- Obračun se vrši po razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* svu potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta, zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja
* POTREBNU POKRETNU SKELU KAO I OTEŽANOST IZVEDBE TREBA UKALKULIRATI U JEDINIČNE CIJENE!
NAPOMENA:
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostale opreme pri radu PVC folijama.
* Kod ličenja površina od žbuke ili betona (osim u sporednim prostorima) treba u jed. cijeni obuhvatiti predradnje na pripremi podloge: čiščenje, gletanje i brušenje te temeljni premaz za impregnaciju za bolje prianjanje naliča s podlogom. Gletanje izvoditi finom glet masom za izravnanje na bazi cementa, u debljini 2-3 mm, uključivo prethodna impregnacija kontakt grundom, u postupku prema preporuci proizvođača.
* Kod ličenja površina od gipskartona treba u jed. cijeni obuhvatiti predradnje na pripremi podloge: čišćenje i temeljni premaz za impregnaciju (gletanje je obuhvaćeno u GK radovima).

## REKAPITULACIJA G.O.
A |  |  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
| A | 0 | PRIPREMNI RADOVI | 0
| A | I | ZEMLJANI RADOVI | 0
| A | II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
| A | III | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA | 0
| A | IV | ZIDARSKI RADOVI | 0
| A | V | IZOLATERSKI RADOVI | 0
|  |  | UKUPNO A: | 0
B |  |  | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
| B | I | FASADERSKI RADOVI | 0
| B | II | LIMARSKI RADOVI | 0
| B | III | BRAVARSKI RADOVI | 0
| B | IV | PVC STOLARIJA | 0
| B | V | STOLARSKI RADOVI | 0
| B | VI | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
| B | VII | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
| B | VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
| B | IX | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI | 0
|  |  | UKUPNO B: | 0
C |  |  | UKUPNO A+B: | 0

## ViK
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
I - INSTALACIJA VODOVODA
MONTERSKI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Izrada priključka na gradsku vodovodnu mrežu od PEHD cijevi DN 200 mm po završetku i puštanju u uporabu iste, spojnim vodom PEHD DN 100 mm, PN 10 bara, uz dobavu i ugradnju potrebnog cjevovoda, te svih potrebnih fazonskih komada. U cijenu je potrebno uključiti i armaturu zasunskog okna tj. zasune za zatvaranje sve tri grane vode (dva zasuna DN 200 mm i jedan zasun DN 100 mm), za ugradnju u PEHD cijevi. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja lijevanoželjeznih fazonskih komada u vodomjerno okno. U vodomjerno okno se ugrađuje mjerna linija protupožarno/sanitarne vode DN 100 mm. Mjerna linija protupožarno/sanitarne vode se sastoji od dva prijelazna komada sa PEHD cijevi, hvatača nečistoće, dva zaporna ventila, kombiniranog vodomjera, jednog MDK komada, dva FF komada i nepovratnog ventila. U mjernu liniju protupožarno/sanitarne vode se ugrađuje kombinirani vodomjer in line, protoka 100/60 m3/h, Tmax 50 oC, koji se sastoji od dva dokazana vodomjera i patentiranog preklopnog ventila protoka. U cijenu uračunati uporišta za armature. | komplet | 1 |  | 0
RADOVE IZ STAVKE 1. i 2. IZVODI NADLEŽNO KOMUNALNO PODUZEĆE
3. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade. Razvod u vanjskom rovu i temeljima građevine. Cijevi u vanjskom rovu polagati na pripremljenu posteljicu od pijeska granulacije 0-4 mm.
| - PEHD DN 100 mm | m' | 320 |  | 0
| - PEHD DN 80 mm | m' | 40 |  | 0
| - PEHD DN 65 mm | m' | 220 |  | 0
| - PEHD DN 50 mm | m' | 65 |  | 0
| - PEHD DN 25 mm | m' | 22 |  | 0
| - PEHD DN 20 mm | m' | 12 |  | 0
| - PEHD DN 15 mm | m' | 10 |  | 0
4. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi komplet s pocinčanim fitinzima, ovjesnim i brtvenim priborom i radom, sve komplet do potpune funkcionalnosti. U cijenu uključiti i prijelazni komad sa PEHD na pocinčanu cijev DN 50 mm. PROTUPOŽARNI RAZVOD VODE
| - PC DN 50 mm | m' | 35 |  | 0
5. | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi PN10 za vruću i hladnu pitku vodu, temperature do 67°C. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4 m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prijelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. HLADNA VODA TOPLA VODA, RECIRKULACIJSKI VOD
| PP-R 20x1,9 mm | m' | 170 |  | 0
| PP-R 25x2,3 mm | m' | 130 |  | 0
| PP-R 32x2,9 mm | m' | 60 |  | 0
| PP-R 40x3,7 mm | m' | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja cijevne izolacije hladnih cijevi koja se sastoji od vanjske zaštitna folije, izolacijskog sloja iz ekspandiranog polietilena i unutarnje folije za lakše navlačenje. Osim cjevovoda, potrebno je izolirati i sve fitinge za cjevovod vođen u betonu.
| PP-R 20x1,9 mm - izolacija 4mm | m' | 44 |  | 0
| PP-R 25x2,3 mm - izolacija 4mm | m' | 52 |  | 0
| PP-R 32x2,9 mm - izolacija 4mm | m' | 28 |  | 0
| PP-R 40x3,7 mm - izolacija 4mm | m' | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja cijevne izolacije toplih cijevi koja se sastoji od vanjske zaštitna folije, izolacijskog sloja iz ekspandiranog polietilena i unutarnje folije za lakše navlačenje. Osim cjevovoda, potrebno je izolirati i sve fitinge za cjevovod vođen u betonu.
| PP-R 20x1,9 mm - izolacija 9mm | m' | 126 |  | 0
| PP-R 25x2,3 mm - izolacija 9mm | m' | 78 |  | 0
| PP-R 32x2,9 mm - izolacija 9mm | m' | 32 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja ravnog protočnog ventila DN 25 mm za zatvaranje grana kata, u kompletu sa svim pričvrsnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja ravnog protočnog ventila DN 20 mm za zatvaranje grana sanitarija proizvodnog dijela, u kompletu sa svim pričvrsnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja revizijskog okvira s poniklanim vratašcima i četverokutnim zatvaračem, veličine vratašca 25 x 25 cm, za pristup ventilima ugrađenim za zatvaranje grana razvoda vodovodne instalacije. Komplet ugrađenih okvira sa svim pričvrsnim, potrošnim i pomoćnim materijalom i radom. | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kutnih ventila DN 15 mm sa poniklanom rozetom i kapicom za sanitarne uređaje sa svim pričvrsnim i brtvenim materijalom. | kom | 84 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja električnog tlačnog bojlera, donja montaža, volumena min. 5 l i ugradnja ispod razine umivaonika u sanitarijama. Snaga bojlera minimalno 1800 W, napon 230 V. U cijenu uračunati spajanje na instalaciju, gibljive spojne cijevi 1/2" i sav pričvrsni, ovjesni i potrošni materijal. | komplet | 3 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja električnog tlačnog bojlera volumena min. 30 l i ugradnja u prema poziciji na nacrtu. Snaga bojlera minimalno 1,5 kW, napon 220 V. U cijenu uračunati montažu na zid, spajanje na instalaciju, te sav pričvrsni, ovjesni i potrošni materijal. | komplet | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića, dimenzija 500x500x140 mm, nadžbukna ugradnja, sa svim propisanim oznakama i slijedećom opremom: • tlačna cijev Ø52, duljine 20 m sa spojnicama • ventil kutni MS 2" sa stabilnom spojnicom Al Ø52 • okretni nastavak MS 2" • mlaznica Ø52 Al sa zasunom U cijenu uključiti sav pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal. | kom | 9 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića (ZH12), dimenzija 500x500x140 mm, nadžbukna ugradnja, sa svim propisanim oznakama i slijedećom opremom: • 2 x tlačna cijev Ø52, duljine 15 m sa spojnicama • ventil kutni MS 2" sa stabilnom spojnicom Al Ø52 • okretni nastavak MS 2" • mlaznica Ø52 Al sa zasunom U cijenu uključiti sav pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal. | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića od inoxa sa staklenim vratima, dimenzija 500x500x140 mm, podžbukna ugradnja, sa svim propisanim oznakama i slijedećom opremom: • tlačna cijev Ø52, duljine 15 m sa spojnicama • ventil kutni MS 2" sa stabilnom spojnicom Al Ø52 • okretni nastavak MS 2" • mlaznica Ø52 Al sa zasunom U cijenu uključiti sav pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal. | kom | 3 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja nadzemnog hidranta DN 100 mm, PN 10 s dvije gornje B spojke Ø65 i jednom donjom A spojkom Ø80 prema u kompletu sa svim potrebnim materijalom i priborom. | komplet | 2 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja, na pripremljeno betonsko postolje, hidrantskog samostojećeg ormara s opremom za nadzemni hidrant, veličine š/v/d 1080/1080/185 mm, koji se sastoji od:
- „C“ tlačnog trevira crijeva Ø52 x15 m sa spojnicama – 2 kom
- univerzalne mlaznice Ø52 sa zasunom – 2 kom
- ABC ključa za spojnice – 2 kom
| - ključa za nadzemni hidrant - 1 kom | komplet | 2 |  | 0
19. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za tu vrstu radova. | komplet | 1 |  | 0
20. | Ispitivanje novoizvedene instalacije na tlak prema važećim propisima uz prisutstvo nadzornog inženjera. Obračunati sav rad i ishođenje potrebnih dozvola i atesta od ovlaštenih organizacija.
| - instalacija sanitarne vode | komplet | 1 |  | 0
| - instalacija protupožarne vode | komplet | 1 |  | 0
21. | Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te ispitivanje na ugljikovodike od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA: |  |  | 0
II - INSTALACIJA KANALIZACIJE
MONTERSKI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Dobava i montaža tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi visoke gustoće, klase čvrstoće SN2 i SN4, te odgovarajućih fazonskih komada za montažu u temeljni vanjski razvod. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. Cijevi se polažu na sloj pijeska od 10 cm, te se nakon kompletne montaže natkriju slojem pijeska 15 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala, kao i potrebni građevinski radovi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi u funkcionalnom stanju.
| - PVC SN4, DN 300 mm | m' | 35 |  | 0
| - PVC SN8, DN 300 mm | m' | 40 |  | 0
| - PVC SN4, DN 250 mm | m' | 85 |  | 0
| - PVC SN8, DN 250 mm | m' | 20 |  | 0
| - PVC SN4, DN 200 mm | m' | 25 |  | 0
| - PVC SN8, DN 200 mm | m' | 55 |  | 0
| - PVC SN4, DN 150 mm | m' | 80 |  | 0
| - PVC SN8, DN 150 mm | m' | 140 |  | 0
| - PVC SN2, DN 125 mm | m' | 17 |  | 0
| - PVC SN4, DN 100 mm | m' | 145 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja gumenih brtvi za prolaz kanalizacijskih cijevi kroz betonske zidove revizijskih okana. U zidovima se ugrađuju proturne cijevi, a gumene brte se montiraju između proturnih i kanalizacijskih cijevi.
| - za cijev DN 300 mm | kom | 6 |  | 0
| - za cijev DN 250 mm | kom | 6 |  | 0
| - za cijev DN 200 mm | kom | 6 |  | 0
| - za cijev DN 150 mm | kom | 19 |  | 0
| - za cijev DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
| - za cijev DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža PVC ili PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi te odgovarajućih fazonskih komada za izvedbu priključnih kanala kanalizacije od sanitarnih uređaja do pojedinih vertikala i izvođenje vertikala sa spojem na horizontalne vodove temeljne kanalizacije. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskihh cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala, kao i potrebni građevinski radovi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi u funkcionalnom stanju.
- niskošumna cijev PVC (sanitarna kanalizacija)
| DN 100 mm | m' | 15 |  | 0
4. | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP te odgovarajućih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. U cijenu uključiti sav brtveni, spojni, ovjesni i pričvrsni materijal. Na granicama požarnih sektora ugraditi protupožarne obujmice uključivo u cijenu stavke.
Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala , kao i potrebni građevinski radovi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi u funkcionalnom stanju.
| - cijev DN 150 mm | m' | 220 |  | 0
| - cijev DN 125 mm | m' | 110 |  | 0
| - cijev DN 100 mm | m' | 15 |  | 0
| - cijev DN 50 mm | m' | 65 |  | 0
| - cijev DN 32 mm | m' | 5 |  | 0
5. | Dobava, donos i ugradba plastičnih podnih sifona s poniklanim poklopcem dimenzije 150 x 150 mm i perforiranom rešetkom dimenzije Ø 100 mm s odvodnim priključkom Ø 50 mm za ugradnju u sanitarijama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradba plastičnih podnih sifona, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora za sifon). Obračun po komplet ugrađenom podnom sifonu u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom. | kom | 9 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC sifona za sudoper sa priključkom za perilicu, uključivo u kompletu s izljevnom cijevi, rozetom i poklopcem sifona (piletom) s čepom i brtvenim materijalom. | komplet | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja vertikalnog krovnog slivnika za ravni krov, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10-30 Watt), PVC kragnom za ljepljenje (varenje) sa PVC folijama i hvatačem lišća d 180 mm. Sve sa priborom za ugradnju i prema specifikacijama proizvođača.
| - vertikalni krovni slivnik DN 125 mm | kom | 7 |  | 0
| - vertikalni krovni slivnik DN 160 mm | kom | 14 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kape za odzračivanje kanalizacije, PVC Ø 110 mm, iznad ravnog krova zgrade, u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim priborom i materijalom. Kapa se ugrađuje na kanalizacijsku vertikalu K1. | kom | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje vodonepropusnosti instalacija temeljne kanalizacije od strane ovlaštene pravne osobe, te izdavanje Uvjerenja o vodonepropusnosti. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno II - INSTALACIJA KANALIZACIJE: |  |  |  | 0
III - SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Dobava i ugradnja samostojećeg WC - a. Školjka od bijele sanitarne prvoklasne keramike. U stavku ulazi daska od tvrde plastične mase s poklopcem bijele boje, u prvoklasnoj izvedbi, i ovjesni vodokotlić (sanitarna keramika priznatog proizvođača). Obračun sve kompletno, montirano i opremljeno, sa svim potrebnim monterskim materijalom, te s građevinskom pripomoći i materijalom, po komadu. | komplet | 16 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja keramičkog zidnog pisoara sa automatskim sistemom ispiranja upravljan senzorom, spojem na dovod vode i odvodnju u zidu.
| Obračun sve kompletno po komadu montiranog pisoara, sa svim pomoćnim monterskim materijalom. Komplet do potpune funkcionalnosti. | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava i montaža umivaonika u sanitarijama i garderobama od bijele fajanse (sanitarna keramika priznatog proizvođača) s kompletnom ustrojnom i pogonskom opremom. Odvodna armatura, odvodni ventil s nastavkom, lančićem i čepom, te kruškasti poniklani sifon s nastavkom i zidnom rozetom. Obračun sve kompletno po komadu montiranog umivaonika sa svim pomoćnim monterskim materijalom. | komplet | 23 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja jednokoritnog četvrtastog sudopera od inoxa, dimenzija 465 x 465 x 110 mm, u kompletu sa čepom i ostalim montažnim priborom.
| U cijenu stavke uračunati dobavu i ugradnju jednoručne mješalice za sudoper sa crijevima za spajanje na kutne ventile, pričvrsnim i spojnim materijalom. | komplet | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradba plastične tuš kade na projektiranu visinu. U stavku uključena dobava i ugradnja tipske PVC maske (obloge kade), ugradnja silikonskog kita za brtvljenje, zidnu jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu sa fleksibilnim crijevom, odljevnu garnituru i sifon s krom rozetom.
| - tuš kada veličine 90x90 cm | komplet | 3 |  | 0
| - miješalica za tuš kadu | kom | 3 |  | 0
| - tuš set | komplet | 3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja jednoručne mješalice za umivaonike u sanitarijama prizemlja i katova uredskog dijela i sanitarijama i umivaonicima proizvodnog dijela, s odvodnim setom i šipkom za zatvaranje, sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom (mješalica priznatog proizvođača). Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 23 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja brušenih ogledala standardne veličine i prvoklasne izvedbe sa ugradnjom na nevidljive nosače. Ogledala montirati iznad umivaonika u sanitarijama. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala. | komplet | 23 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja četke za WC s kromiranom drškom i podnim stalkom. | komplet | 16 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja držača za rolu WC papira, rotacioni sistem, kromiranog za ugradnju na zid u kompletu sa pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 16 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna kromiranog, u kompletu s pričvrsnim i spojnim materijalom za ugradnju na zid. | kom | 23 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja držača ručnika, kromirane u kompletu s pričvrsnim i spojnim materijalom za ugradnju na zid. | komplet | 23 |  | 0
| Ukupno III - SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR: |  |  |  | 0
IV - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIA
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Iskop rova za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i protupožarne vode, te vodomjernog i zasunskog okna u zemlji III. kategorije. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode. Iskop rova za cjevovod širine 40 cm i maksimalne dubine 120 cm, vodomjernog okna 300x150x220 cm i zasunskog okna 200x200x200 cm. U cijenu uključiti iskolčenje kompletne trase cjevovoda. | m3 | 390.5 |  | 0
2. | Iskop rova za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i oborinske odvodnje građevine, septičku taložnicu, separatore ulja, revizijskih okna i slivnika u zemlji III. kategorije. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode. Iskop rova za cjevovod širine 60-80 cm i maksimalne dubine 100 cm, reviziono okno 120x120x200 cm i slivnik 100x100x160 cm. U cijenu uključiti iskolčenje kompletne trase cjevovoda. | m3 | 803.25 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice spojnog voda, sanitarne i protupožarne vode, te sanitarne i oborinske odvodnje, pijeskom granulacije 0-4 mm. Debljina posteljice 10 cm. Posteljicu izvesti cijelom širinom rova, u padu prema priključnom oknu. | m3 | 87 |  | 0
4. | Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova spojnog voda, sanitarne i protupožarne vode, te sanitarne i oborinske odvodnje građevine, pijeskom granulacije 0-4 mm. Zatrpavanje pijeskom potrebno izvesti 15 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti uz nabijanje, te posebnu pozornost obratiti na nabijanje oko spojeva cijevi. | m3 | 200 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova spojnog voda, sanitarne i protupožarne vode, kao i sanitarne i oborinske odvodnje građevine, materijalom iz iskopa nakon izvedbe i ispitivanja instalacije. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s potrebnim nabijanjem kako bi se postigla čvrstoća sa okolnim tlom. | m3 | 516 |  | 0
6. | Odvoz viška materijala od iskopa hidrotehničkih instalacija u za to predviđenu deponiju maksimalne udaljenosti 30 km ili razastiranje unutar dvorišta uz suglasnost nadzornog inženjera. U cijenu je uključen utovar na vozilo, prijevoz i istovar. Obračunava se po m3 prevezenog ili razasutog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 552 |  | 0
7. | Izrada šliceva u zidu od armiranog betona ili glinene opeke za smještaj cijevi tople i hladne vode sa recirkulacijom.
| - šlicevi u zidu dim. 5x10 cm | m' | 55 |  | 0
8. | Izrada šliceva u zidu od armiranog betona ili glinene opeke za smještaj cijevi protupožarne vode.
| - šlicevi u zidu dim. 10x10 cm | m' | 8.5 |  | 0
9. | Izrada šliceva u podu i zidovima, od armiranog betona ili glinene opeke, za smještaj kanalizacijskih cijevi.
| - šlicevi u zidu dim. 10x15 cm | m' | 11 |  | 0
| - šlicevi u podu dim. 15x20 cm | m' | 11 |  | 0
10. | Izrada betonske podloge za ormariće s hidrantskom opremom veličine (dxšxv ormarića 185x1080x1080 mm). U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal, oplatu i armaturu. | komplet | 2 |  | 0
11. | Izrada armiranobetonskog vodomjernog okna svijetlih mjera 230x100 cm, svijetle visine 180 cm. Debljina stijenki 20 cm izvodi se vodonepropusnim betonom C30/37. Svijetli ulaz u okno je dimenzija 60x60cm. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju tipskih penjalica, lijevano željeznog poklopca za laki promet, potrebne oplate i mreže, te izradu uporišta za armature. Zatvaranje prodora cijevi kroz vodomjerno okno čvrstim cementnim mortom uz dodatak materijala za vodonepropusnost. Otvore u zidovima potrebno predvidjeti prilikom izvedbe oplate zidova. Vodomjerno okno s vanjske strane premazati izolacijskim vodonepropusnim slojem.
| TOČNE MJERE I LOKACIJU OKNA ODREĐUJE PREDSTAVNIK JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA IZLASKOM NA TEREN. | komplet | 1 |  | 0
12. | Izrada zasunskog okna svijetlih mjera 150 x 150 cm i visine cca 150 cm na mjestu priključenja na ulični cjevovod. Debljina stijenki 20 cm izvodi se vodonepropusnim betonom C30/37. Svijetli ulaz u okno je dimenzija 60 x 60 cm. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju tipskih penjalica, lijevano željeznog poklopca za teški promet, potrebne oplate i mreže. Zasunsko okno s vanjske strane premazati izolacijskim vodonepropusnim slojem.
| TOČNE MJERE I LOKACIJU OKNA ODREĐUJE PREDSTAVNIK JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA IZLASKOM NA TEREN. | komplet | 1 |  | 0
13. | PRIKLJUČAK SANITARNE KANALIZACIJE
Izrada priključka na gradsku fekalnu kanalizacijsku mrežu, po završetku izgradnje iste i puštanja u uporabu.
Priključak izvesti u revizijskom oknu gradske kanalizacije prema poziciji na nacrtu, sa PVC cijevi DN 150 mm od tvrde plastike klase čvrstoće SN 8. Cijevi se spajaju na naglavak i imaju ugrađenu brtvu. Cijevi vođene u terenu polagati na sloj pijeska.
Prije priključka, 1 m iza dvorišne ograde izvesti kontrolno okno svijetlih dimenzija 0,6 x 0,6 m sa otvorom za silaženje 0,6 x 0,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Okno opremiti lijevano željeznim poklopcem C250 i lijevanoželjeznim penjalicama za silaženje u okno. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom.
| - PVC SN8, DN 150 mm | m' | 16 |  | 0
| - kontrolno okno | kom | 1 |  | 0
14. | PRIKLJUČAK OBORINSKE ODVODNJE
Izrada priključka na gradsku oborinsku odvodnju, po završetku izgradnje iste i puštanja u uporabu.
Priključak izvesti u revizijskim oknima gradske oborinske kanalizacije prema pozicijama na nacrtu, sa PVC cijevi DN 400 mm od tvrde plastike klase čvrstoće SN 8. Cijevi se spajaju na naglavak i imaju ugrađenu brtvu. Cijevi vođene u terenu polagati na sloj pijeska.
Cijevi priključka oborinske odvodnje postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište, te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti.
| - PVC SN8, DN 400 mm | m' | 16 |  | 0
15. | Izrada vodonepropusnog vanjskog revizionog okna sanitarne i oborinske odvodnje građevine, svijetlih dimenzija 0,6 x 0,6 m sa otvorom za silaženje 0,6 x 0,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Okno opremiti lijevano željeznim poklopcem C250 i lijevanoželjeznim penjalicama za silaženje u okno. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom. Stavka obuhvaća: - izradu, skidanje i čišćenje dvostrane oplate. - izradu i postavu armature - izrada i doprema betona C25/30 - ugradnja betona u dvostranu oplatu - lijevano-željezni poklopac - priključni elementi sa gumenim prstenima | komplet | 11 |  | 0
16. | Izrada vodonepropusnog vanjskog revizionog okna oborinske odvodnje sa krova građevine, svijetlih dimenzija 1,0 x 1,0 m sa otvorom za silaženje 0,6 x 0,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Okno opremiti lijevano željeznim poklopcem C250 i lijevanoželjeznim penjalicama za silaženje u okno. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom. Stavka obuhvaća: - izradu, skidanje i čišćenje dvostrane oplate. - izradu i postavu armature - izrada i doprema betona C25/30 - ugradnja betona u dvostranu oplatu - lijevano-željezni poklopac - priključni elementi sa gumenim prstenima | komplet | 3 |  | 0
17. | Izrada vodonepropusnog unutarnjeg revizionog okna oborinske odvodnje sa krova građevine, svijetlih dimenzija 0,6 x 0,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost, te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom. Stavka obuhvaća: - izradu, skidanje i čišćenje dvostrane oplate. - izradu i postavu armature - izrada i doprema betona C25/30 - ugradnja betona u dvostranu oplatu - priključni elementi sa gumenim prstenima
| Ugraditi poklopac za ispunu betonom, pogodan za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 15 mm, iz aluminijskih profila, razreda opterećenja M125. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost, vijčanim zaključavanjem, sve prema uputama proizvođača. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje. | komplet | 2 |  | 0
| Ukupno IV - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## OKOLIŠ
UREĐENJE OKOLIŠA
V - PRIPREMNI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po metru trase u skladu s projektom. | m | 550 |  | 0
| Ukupno V - PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
VI - ZEMLJANI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1.1. | ISKOP HUMUSA
Skidanje humusa debljine sloja 30 cm prema projektu s deponiranjem uz trasu. Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene debljine i njegovo prebacivanje u stalnu ili privremenu deponiju. Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Površine na kojima je nakon skidanja humusa predviđena izvedba nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti. Iskopani humus treba deponirati u blizini trase, tako da prilikom upotrebe pristup do njega bude neometan, odnosno višak humusa treba odvesti u stalnu deponiju prethodno predviđene lokacije i oblika, a koju određuje ponuditelj radova. Obračun se vrši po m³ stvarno iskopanoga humusa u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, transport u stalnu i privremenu deponiju sa razastiranjem i planiranjem, kao i sav ostali materijal i rad prema važećim propisima za ovu stavku.
1.1.1. | Iskop humusa sa prijevozom na privremenu deponiju | m³ | 2624 |  | 0
2. | ŠIROKI ISKOP
Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom sa utovarom u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
2.1. | Iskop u materijalu kategorije “C” | m³ | 302 |  | 0
3. | PRIJEVOZ MATERIJALA
Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala (prema potpoglavlju 2-02) od mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili odlagalište. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na određenu prijevoznu dužinu.
| Prijevoz materijala "C" kategorije do deponije koju osigurava ponuditelj. | m³ | 302 |  | 0
4. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA
4.1. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu. Prije zbijanja površinu tla treba izravnati.
Zahtijevi kakvoće: stupanj zbijenosti Sz=95-97%, modul stišljivosti Ms>20MN/m²
Obračun radova:
| Rad se mjeri u četvornim metrima stvarno uređenog temeljnog tla. | m2 | 6246 |  | 0
4.2. | Nabava, doprema i ugradba tkanog geotekstila za pojačanje stabilnosti temeljnog tla (posteljice). Ugradnja se predviđa na površini cijele posteljice. Obračunata ukupna površina posteljice, a stvarnu potrebu odredit će se nadzorni inženjer nakon provjere temeljnog tla (posteljice). | m2 | 8600 |  | 0
5. | IZRADA NASIPA
IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Nabava, dobava i razastiranje mješovitog materijala, te grubo planiranje i sabijanje materijala prema dimenzijama i nagibima iz projekta. Nasip se izvodi na mjestima zatrpavanja postojećih jaraka, a ispod buduće kolničke konstrukcije, na mjestima nasipa iskopanih stepenica i u bankini. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te uporabljenim građevinskim strojevima. Traženi modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera Ø300 mm mora biti Ms≥40 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz=95-100%.
Obračun radova:
5.1. | Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno izvedenog nasipa | m3 | 1546 |  | 0
6. | IZRADA POSTELJICE
IZRADA POSTELJICE NASIPA I USJEKA
Zahtijevi kakvoće: modul stišljivosti Ms≥40MN/m² za kameni materijal (Ms≥35MN/m² za miješani materijal; Ms≥30MN/m² za zemljani materijal). Uključuje i izradu posteljice na postojećem tamponu nakon skidanja asfaltnih slojeva. Svi zahtjevi kakvoće u skladu s projektom kolničke konstrukcije.
Obračun radova:
Rad se obračunava u četvornim metrima.
| Izrada posteljice prometnice | m2 | 8558 |  | 0
7. | HUMUSIRANJE I TRAVNATA VEGETACIJA
Stavka obuhvaća dobavu i nanošenje humusnog materijala i trave. Debljina humusnog sloja iznosi min. 20cm. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva 70-90 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi.
Obračun radova:
7.1. | Obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima - cesta | m2 | 793 |  | 0
| Ukupno VI - ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
VII - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA
Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm, debljine 50cm (Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2) za cestu i 30cm (Sz≥100%, Ms≥80 MN/m2) debljine 30cm.
Obračun radova:
| Nosivi sloj od kamenog materijala, debljine 50 cm - cesta | m3 | 5014 |  | 0
| Nosivi sloj od kamenog materijala, debljine 30 cm - staze + opločnici | m3 | 39 |  | 0
2. | ASFALTBETON ZA NOSIVI SLOJ (AC base)
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za nosivi sloj (AC base) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja i sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
2.1. | AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, d=7,00 cm; srednje prometno opterećenje - kolnik | m2 | 7180 |  | 0
3. | BITUMENSKI MEĐUSLOJ ZA SLJEPLJIVANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti čista i suha. Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge. Tip bitumenske emulzije ovisi o vrsti predviđenog habajućeg sloja.
Obračun rada: Prskanje bitumenskom emulzijom asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije mjeri se četvornim metrima stvarno poprskane površine sukladno detaljima iz projekta i obračunava se u četvornim metrima poprskane površine. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
3.1. | Bit. međusloj za izvedbu habajućih slojeva | m2 | 7180 |  | 0
4. | ASFALTBETON ZA HABAJUĆI SLOJ (AC surf)
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za habajuće slojeve (AC surf) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Asfalt beton za habajući sloj proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja habajućeg sloja vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima, a zbijanje valjcima-statičkim i vibracionim. Održavanje debljine sloja prilikom ugradnje kao i vitoperenje izvodi se automatskim podešavanjem i kontolom finišera.
Obračun rada: Količina obavljenih radova mjeri se kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
4.1. | AC 11 surf 50/70 AG2 M2-E, d=5,00 cm; za lako prometno opterećenje - staze | m2 | 130 |  | 0
4.2. | AC 11 surf 50/70 AG2 M2-E, d=4,00 cm; srednje prometno opterećenje - kolnik | m2 | 7180 |  | 0
| Ukupno VII - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
VIII - ODVODNJA
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
CESTOVNA KANALIZACIJA
1. | RUBNJACI
Izrada betonskih rubnjaka
Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 18/24 cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona prema detalju iz projekta. Beton ugrađenog rubnjaka i rampi mora biti klase C 35/45 (MB-45) – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge.
1.1. | Rubnjaci 18/24/100cm | m' | 790 |  | 0
1.2. | Rubnjaci 8/20/100cm | m' | 105 |  | 0
2. | UGRADNJA SLIVNIKA SA REŠETKOM
Ugradnja slivnika od monolitnog betona klase 30/37, Ø 500 mm, nosivosti rešetke 250 kN. Stavka obuhvaća izradu monolitnih slivnika u vodonepropusnoj izvedbi na uredno izvedenu podlogu, s ugradnjom slivne rešetke 400 x 400 mm, u svemu prema projektu. Obračun je po komadu izvedenog slivnika, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava i ugradnja betona, izrada i montaža oplata i skela, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, izvedba priključaka s obradom sljubnica, nabava i ugradnja slivne rešetke, uklanjanje oplata, skela i otpada te čišćenje okoliša, kao i sav ostali potreban rad, oprema i materijal potrebni za izradu slivnika prema projektu. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5. i 3-04.5.1 ili jednako vrijednima.
Obračun radova:
2.1. | Slivnik sa rešetkom 400 x 400 mm | kom | 28 |  | 0
3. | UGRADNJA LINIJSKIH REŠETKI
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Tijelo kanala i pokrovna rešetka izvedeni su monolitno iz polimerbetona natur boje. Građevinska duljina kanala 100 cm, građevinska širina 21 cm, svjetla širina 15 cm, ukupna visina 28 cm, težina 66 kg, za razred opterećenja F 900 kN. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C 20/25 debljine sloja 15 cm, a potrebno ga je bočno založiti betonom. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 – 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine.Za čišćenje kanala predvidjeti tipski REVIZIONI ELEMENT 0,66 m , s mogućnošću podizanja rešetke razreda opterećenja F 900 kN. Spoj na temeljnu kanalizaciju izvesti preko čeone stijenke DN 150.
Obračun radova:
3.1. | Linijska rešetka | m' | 53 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja cijevi za vanjsku odvodnju interne mreže zauljene oborinske odvodnje od PVC tvrdih cijevi klase čvrstoće SN 4 i SN 8 cijevi različitih presjeka. Cijevi temeljne oborinske odvodnje postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište, te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti.
4.1. | PVC SN 8, DN 150 mm | m' | 105 |  | 0
4.2. | PVC SN 4, DN 200 mm | m' | 180 |  | 0
4.3. | PVC SN 4, DN 250 mm | m' | 150 |  | 0
4.4. | PVC SN 4, DN 300 mm | m' | 6 |  | 0
5. | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika i kanala s rešetkom na revizijsko okno interne mreže oborinske odvodnje, od PVC tvrdih cijevi klase čvrstoće SN 4, DN 150 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište, te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 125 |  | 0
6. | DRENAŽA ISPOD PARKIRALIŠTA
Dobava materijala i izrada linijske drenaže ispod parkirališta trgovačkog centra. Drenaža se ugrađuje ispod tamponskoh sloja parkirališta i spaja na slivnike oborinske odvodnje. Nakon iskopa uređuje se dno drenažnog rova, ugrađuje vodonepropusni sloj od gline, postavlja perforirana drenažna cijev i oblaže geotekstilom, te zatrpava drenažnim materijalom.
| Obračun se vrši po m' linijske drenaže, uključujući odvoz viška materijala iz iskopa na odlagalište, te sav ostali pomoćni i spojni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | m' | 470 |  | 0
7. | UGRADNJA REVIZIONIH OKNA
Izrada vodonepropusnog vanjskog revizionog okna oborinske odvodnje sa manipulativnih površina, svijetlih dimenzija 0,6 x 0,6 m i 1,0 x 1,0 m, sa otvorom za silaženje 0,6 x 0,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Okno opremiti lijevano željeznim poklopcem C250 i lijevanoželjeznim penjalicama za silaženje u okno. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom. Stavka obuhvaća: - izradu, skidanje i čišćenje dvostrane oplate. - izradu i postavu armature - izrada i doprema betona C25/30 - ugradnja betona u dvostranu oplatu - lijevano-željezni poklopac - priključni elementi sa gumenim prstenima
Obračun radova:
7.1. | Reviziono okno 0,6 x 0,6 m | kom | 9 |  | 0
7.2. | Reviziono okno 1,0 x 1,0 m | kom | 4 |  | 0
8. | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran, nazivne veličine NS6 (protok kroz separator min. 6 l/s) dok je ukupni protok Qmax=60 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, kapacitet taložnice min. 1.200 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,88 m do 5,55 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR".
Separator mora biti izrađen iz armiranog betona razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a.
Obračun radova:
8.1. | SEPARATOR S BYPASSOM protoka 6/60 l/s | kom | 2 |  | 0
| Ukupno VIII - ODVODNJA |  |  | 0
IX - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu prometne opreme ceste. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s važećim pravilnikom i hrvatskim normama.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
1.1. | PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
Prometni znakovi izričitih naredbi su kružnog oblika (iznimno osmerokut ili istostraničan trokut) i postavljaju se na pocinčane stupove. Dimenzije znakova određene su važećim Pravilnikom i normama.
Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje prometnoga znaka sa stupom i temeljem. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje, pri čemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom – stup s dva znaka).
Obračun radova:
1.1.1. | B02 2ruk 60 | kom | 2 |  | 0
1.2. | PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI
Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kružna presjeka. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje, pri čemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom – stup s dva znaka), lokacije s jednim znakom na dva stupa i lokacije s nosivom konstrukcijom.
Obračun radova:
1.2.1. | C035 60X60 cm | kom | 2 |  | 0
1.3. | DOPUNSKE PLOČE
1.3.1. | E31 60x30 cm | kom | 2 |  | 0
2. | OZNAKE NA KOLNIKU (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA)
| Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa. Oznake na kolniku dijele se na: • uzdužne oznake na kolniku, • poprečne oznake na kolniku, • ostale oznake na kolniku. Boje i dimenzije oznaka određene su važećim Pravilnikom i pripadajućim normama. |  |  |  | 0
Za sve oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika.
2.1. | UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine.
Uzdužne oznake su: • puna crta, • isprekidana crta, • dvostruka crta.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka.
Obračun radova:
2.1.1. | puna crta, š=12 cm, bijela | m' | 110 |  | 0
2.1.2. | isprekidana crta, š=12 cm, 3+3m, bijela | m' | 570 |  | 0
2.1.3. | isprekidana crta, š=12 cm, 1+1m, bijela | m' | 55 |  | 0
2.1.4. | puna crta, š=10 cm, bijela | m' | 420 |  | 0
2.2. | POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
Poprečne oznake na kolniku su: • crte zaustavljanja, • pješački prijelazi.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka.
Obračun radova:
2.2.1. | crta zaustavljanja - puna bijela | m' | 20 |  | 0
2.3. | OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU
U ostale oznake ubrajaju se: polja za usmjeravanje prometa, označavanje prometnih površina za posebne namjene, strelice i natpisi.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka.
Obračun radova:
2.3.1. | H 56 - obilježavanje mjesta namjenjenih isključivo osobama s invaliditetom | kom | 4 |  | 0
| Ukupno IX - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  | 0
X - OGRADA
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Strojni iskop za temeljne trake u materijalu III ("C") kategorije. Izvodi se do dubine od 30 cm ispod razine tla sa odbacivanjem materijala u stranu. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena.
|  | m3 | 45 |  | 0
2. | Strojni iskop za temelje samce u materijalu III ("C") kategorije. Izvodi se do dubine od 1 m ispod razine tla. Ostalo kao u st. 1.
|  | m3 | 110 |  | 0
3. | Betoniranje ab C25/30 temelja samaca ogradnih stupova. Ugradba strojna.
| beton | m3 | 65 |  | 0
4. | Betoniranje ab temeljnih greda betonom C25/30 u dvostranoj drvenoj glatkoj oplati. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Ugradba strojna.
| beton | m3 | 70 |  | 0
| oplata | m2 | 700 |  | 0
5. | Izrada, isporuka i montaža zaštitne tipske ograde.
- panelni ogradni sustav koji se sastoji od:
- vareni panel, proizveden od pocinčane čelične žice, plastificiran nakon varenja i savijanja. Panel je horizontalno ojačan 3-dimenzionalnim V ojačanjem koje mu daje dodatnu čvrstoću i krutost.
- pripadajući stupovi za laku montažu.
Boja po izboru projektanta.
| Ograda visine 180 cm. | m´ | 630 |  | 0
6. | Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje postava i vezivanje armature jednostavne i srednje složenosti. Čelik kvalitete B500B. Količine su informativne a točne će se definirati izvedbenim projektom. | kg | 2350 |  | 0
7. | Izrada, isporuka i montaža vanjskih kliznih željeznih vrata dim. 900/200 cm.
Stavka uključuje pripadajuće elektromotorno otvaranje sa daljinskom kontrolom.
Dovratnik i vratno krilo izrađeno od vučenih profila 60/40 mm, sa rasterom na vratnom krilu svakih 50 cm.
- sidra ( cape ) od plošnih profila 60/5 mm
- rozete za sudar sa zidićem
U stavku je uključena antikorozijska zaštita;
- u radioni čišćenje, pjeskarenje, te dva sloja temeljnog premaza.
Na gradilištu ponovo popraviti oštećena mjesta te nanjeti premaz u dva sloja.
| Boja po izboru projektanta. | kom | 2 |  | 0
| Ukupno X - OGRADA |  |  | 0

## REKAPITULACIJA VIK
REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐENJE OKOLIŠA:
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
| Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA: | 0
| Ukupno II - INSTALACIJA KANALIZACIJE: | 0
| Ukupno III - SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR: | 0
| Ukupno IV - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: | 0
UREĐENJE OKOLIŠA
| Ukupno V - PRIPREMNI RADOVI | 0
| Ukupno VI - ZEMLJANI RADOVI | 0
| Ukupno VII - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
| Ukupno VIII - ODVODNJA | 0
| Ukupno IX - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | 0
| Ukupno X - OGRADA | 0
| Ukupno: | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
Troškovnik elektro radova na objektu: Poslovno-proizvodna građevina
Investitor: MACHIPER OPREMA" d.o.o. Varaždin
Lokacija: Nedelišće, gospodarska zona Goričica, čkbr. 3846/12 i 3846/15 k.o. Nedelišće
Projekt broj: GPE 40-11/16 "IPC inženjering" d.o.o.
1. Svaka stavka troškovnika podrazumjeva dobavu, ugradnju, spajanje i ispitivanje do potpune gotovosti uključivo sav spojni i montažni materijal koji nije iskazan kao zasebna stavka troškovnika.
2. U cijenu uključiti i troškove dobave skele ili samohodne bine prema potrebi.
3. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada .
4. Sva rasvjetna tijela moraju doći opremljena žaruljama ili cijevima i spremna za priključivanje
Rb | Opis | JM | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
A. | VANJSKI EE PRIKLJUČAK:
1. | Dobava i polaganja kabela PP00-A 4x240mm2 (TS-PMO) | met. | 220 |  | 0
2. | Dobava i polaganje zaštitne cijevi dwp 160 | met. | 160 |  | 0
3. | Traka upozorenja s natpisom NN KABEL | met. | 50 |  | 0
4. | Iskop rova širine 0,6m i dubine 0,8m sa poravnavanjem dna rova usitnjenom zemljom | met. | 70 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova po postavljanju zaštitnih cijevi i kablova u slojevima uz nabijanje zemlje i sanacija površine iskopa uz dovođenje u prvobitno stanje | met. | 70 |  | 0
6. | Plastični gal štitnici dužine 1m | kom. | 45 |  | 0
7. | Metalni samostojeći priključno mjerni ormar PMO dimenzija 100x205x40cm sa vratima opremljenim HEP-ovom bravom i ključem opremljen sa: | kompl. | 1 |  | 0
| - komplet osigurača NVO-2 400/250A C 3p | kom. | 3 |  | 0
| - automatski osigurač 6A C 3p | kom. | 1 |  | 0
| - mjerni transformator 400/5A 3p | kom. | 1 |  | 0
| - trofazno elektroničko kombi brojilo s komunikatorom | kom. | 1 |  | 0
| - redne stezaljke 185mm2 | kom. | 8 |  | 0
| - obrada završetka kabela na oba kraja | kom. | 8 |  | 0
| - označavanje kabela na oba kraja natpisnom pločicom | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO VANJSKI EE PRIKLJUČAK: |  |  |  | 0
NAPOMENA: dobavu, opremanje i ugradnju PMO ormarića kao i polaganje i spajanje priključnog kabela od trafo stanice do PMO investitor je dužan povjeriti HEP-u prema posebnom troškovniku i ugovoru.
B. | VANJSKE INSTALACIJE:
1. | Kabel PP00-Y 3x4 mm2 | met. | 180 |  | 0
2. | Kabel PP00-Y 5x2,5mm2 | met. | 50 |  | 0
3. | Zaštitna dwp cijev fi 50mm (vanjska rasvjeta, pogon ograde) | met. | 250 |  | 0
4. | Traka FeZn 25x4mm | met. | 170 |  | 0
5. | Iskop rova širine 0,2m i dubine 0,8m | met. | 160 |  | 0
6. | Zatrpavanje rova po polaganje cijevi i kablova u slojevima uz nabijanje zemlje i sanaciju površine iskopa | met. | 160 |  | 0
7. | Spajanje FeZn trake na metalnu ogradu varenjem, čišćenje vara i antikorozivna zaštita | kom. | 1 |  | 0
8. | Spajanje FeZn trake na pripremljeni vijak metalnog stupa | kom. | 14 |  | 0
9. | Križna spojnica zalivena vrućim bitumenom | kom. | 15 |  | 0
10. | Traka upozorenja | met. | 160 |  | 0
11. | Metalni pocinčani stup visine 6m sa 1 konzolom za prihvat 1 svjetiljke i razdjelnikom sa osiguračem 6A C 1p | kompl. | 14 |  | 0
12. | Iskop temelja za stup dimenzija 0,8x0,8x1,0m uključivo izradu oplate, armiranje, ugradnju zaštitne cijevi i šablone za stup | kompl. | 14 |  | 0
13. | Led svjetiljka prilagođena konzoli 44W sa asimetričnim odsijačem i mogućnošću podešavanja kuta zakreta po visini; IP 65 | kom. | 14 |  | 0
14. | Spajanje instalacije na stupu i unutar stupa, ispitivanje i označavanje | kompl. | 14 |  | 0
15. | Spajanje pogona klizne ograde, foto ćelije, ključ klopke , signalne svjetiljke i puštanje u rad uključivo sav spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO VANJSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
C. | RAZDJELNICE:
1. | Razdjelnica RG u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (2x80)x205x30 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s donje i s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 800A/r400; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - signalna led svjetiljka zelena za vrata | kom. | 3
| - osigurač NV00 400/355A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 400/315A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 400/250A C 3p | kom. | 4
| - osigurač NV00 400/200A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 400/150A C 3p | kom. | 4
| - osigurač NV00 400/ C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/80A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 63A C 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 10A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 3
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 2
| - grebenasta sklopka 0-1, 10A, 1-P, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - sklopnik 16A 3p | kom. | 1
| - sklopnik 10A 3p | kom. | 1
| - relej 230V sa 4 potpuna R+M kontakta | kom. | 1
| - regulator luxomata sa foto sondom | kom. | 1
| - regulator grijača žljeba sa sondom za mjerenje temperature i vlage | kom. | 1
| - regulator zatvaranja kupola sa pripadnim senzorom kiše i vjetra | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 | kom. | 6
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 | kom. | 5
| - uvodnica za kabel 4x70mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 4x35mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x16 mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x10 mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x6 mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x2,5 mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 3x4 mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 1
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 18
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 15
| - redna stezaljka 70 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 35 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 10 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 36
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - bakrena šina 50x10cm dužine 120cm | kom. | 4
| - bakrena šina 30x10cm dužine 120cm | kom. | 1
| - plastični odstojnici za bakrenu šinu | kom. | 15
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje elemenata i ormara, zaštitna pregrada na vratima, CE oznaka ormara | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Razdjelnica R11 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r240; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 160/125A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 160/100A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 160/ C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/80A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 125/63A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 63A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 4
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 7
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 6
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x50mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 4x35 mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x25mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x10mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x2,5 mm2 | kom. | 8
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 7
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 50 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 35 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 10 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 24
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
3. | Razdjelnica R12 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r300; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 160/150A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 160/ 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/80A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 63A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 4
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 6
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x70mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 4x35 mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x25mm2 | kom. | 5
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 8
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 70 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 35 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 15
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 24
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Razdjelnica R21 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r240; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/80A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/50A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 7
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 3
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 20A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 4
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 6
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x16mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x10mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x4mm2 | kom. | 9
| - uvodnica za kabel 5x2,5mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 10 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 27
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 28
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Razdjelnica R22 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r240; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/63A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 3
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 6
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 32A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 5
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 3
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 7
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x16mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 8
| - uvodnica za kabel 5x4mm2 | kom. | 7
| - uvodnica za kabel 5x2,5mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 24
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 21
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 26
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
6. | Razdjelnica R31 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r240; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 160/125A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 160/ 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/50A C 3p | kom. | 2
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 2
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 2
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 6
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 8
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 9
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 2
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x50mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x16mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x4mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 8
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 50 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 36
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Razdjelnica R32 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r160; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 3
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 6
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 6
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 7
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x4mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x2,5 mm2 | kom. | 6
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 13
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 42
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
8. | Razdjelnica R41 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r160; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/25A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 3
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 8
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x120mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x4mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 10
| - redna stezaljka 120 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 4 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 26
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
9. | Razdjelnica R42 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r160; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 4
| - izborna sklopka 1-0-2, 1-p, 10A, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - relej 230V sa 2 potpuna R+M kontrakta | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 5
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 8
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 6
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 10
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 18
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 26
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Razdjelnica R51 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r200; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 250/160A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 3
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x95mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 4
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 95 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 20
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
11. | Razdjelnica R52 u obliku samostojećeg metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija (60+60)x205x25 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - sklopka 3p s ugrađenim termičkim i magnetskim okidačem nazivne struje 400A/r160; OI 230V | kom. | 1
| - udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/ 3p | kom. | 4
| - automatski prekidač 40A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 6
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 6A B 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x150mm2 (iz RG) | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 4x25mm2 | kom. | 4
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 3
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 6
| - redna stezaljka 150 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 25 mm2 | kom. | 12
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 9
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 20
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
12. | Razdjelnica Rp u obliku ugradbenog metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija 60x80x20 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 40A, 3-p, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 2
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 9
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 20
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 2
| - automatski osigurač 4A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - bistabilni relej 230V | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x10mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x2,5 mm2 | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 14
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 17
| - redna stezaljka 10 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 40
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
13. | Razdjelnica Rk1 u obliku ugradbenog metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija 60x80x20 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 63A, 3-p, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 1
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 28
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 16
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 2
| - automatski osigurač 4A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - bistabilni relej 230V | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x16mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 29
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 14
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 54
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
14. | Razdjelnica Rk2 u obliku ugradbenog metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija 60x80x20 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 63A, 3-p, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 40A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 1
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 24
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 15
| - automatski osigurač 6A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 4A C 1p | kom. | 1
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - bistabilni relej 230V | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x16mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 26
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 15
| - redna stezaljka 16 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 50
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
15. | Razdjelnica Rk3 u obliku ugradbenog metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija 40x40x20 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 40A, 3-p, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 1
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 4
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 6
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 4
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 16
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Razdjelnica Ru u obliku nadgradbenog metalnog plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s vratima s bravom i ključem dimenzija 40x40x20 cm šxvxd sa pripremljenim uvodom kablova s gornje strane opremljen sa:
| - odvodnici prenapona 3P+N (klase B+C) (min. 250V trajni napon, min. 12,5kA po polu) | kom. | 1
| - led svjetiljka za vrata zelena 230V | kom. | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 40A, 3-p, ugradnja na vrata ormara | kom. | 1
| - osigurač NV00 125/35A C 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 25A B 3p | kom. | 1
| - automatski prekidač 16A C 3p | kom. | 1
| - automatski osigurač 16A C 1p | kom. | 5
| - automatski osigurač 10A C 1p | kom. | 4
| - automatski osigurač 2A B 3p | kom. | 1
| - fid sklopka 25/0,03A 4p | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 1
| - uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 | kom. | 6
| - uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 | kom. | 4
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 16
| - nul sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - zaštitna sabirnica na plastičnim odstojnicima | kom. | 1
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 3 |  | 0
17. | Tipski plastični nadgradni ormarić R u prahotijesnoj izvedbi sa ugrađenim zaštitnim uređajem, automatskim osiguračima i priključnicama montiranim na prednju ploču opremljen sa:
| - fid sklopka 40/0,03A 4p | kom. | 1
| - automatski prekidač 32A C 3p | kom. | 2
| - automatski prekidač 16A C 1p | kom. | 2
| - uvodnica za kabel 5x6mm2 | kom. | 1
| - redna stezaljka 6 mm2 | kom. | 3
| - redna stezaljka 2,5 mm2 | kom. | 8
| - industrijska šuko priključnica 16A s poklopcem | kom. | 2
| - industrijska 5 polna priključnica 16A s poklopcem | kom. | 2
| - sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1
| - kanalice, unutrašnje ožičenje, označavanje | kompl. | 1
|  | kompl. | 15 |  | 0
18. | Tipska razdjelnica kompenzacije snage 150kVA sa automatskim regulatorom i kondenzatorima 12,5+12,5+25+25+25+50kVAr u sekvenci 1:1:2:2:2:4 smještena u tipski metalni ormar dimenzija 60x210x60 | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO RAZDJELNICE: |  |  |  | 0
D. | KABELSKI KANALI, ZAŠTITNE CIJEVI:
1. | Kabelski kanal PK300 | met. | 1030 |  | 0
2. | Nosač za kabelski kanal PK300 uključivo konzolu i pričvrsni materijal | kompl. | 2100 |  | 0
3. | Kabelski kanal PK200 | met. | 160 |  | 0
4. | Nosač za kabelski kanal PK200 uključivo konzolu i pričvrsni materijal | kompl. | 320 |  | 0
5. | Kabelski kanal PK100 | met. | 40 |  | 0
6. | Nosač za kabelski kanal PK100 uključivo konzolu i pričvrsni materijal | kompl. | 80 |  | 0
7. | Kabelski kanal PK50 | met. | 460 |  | 0
9. | Instalaciona cijev fi 25mm za beton | met. | 50 |  | 0
10. | Savitljiva instalaciona cijev fi 16/20mm | met. | 3550 |  | 0
11. | Kruta inst. cijev fi 20/25 mm | met. | 1860 |  | 0
12. | Obujmica s vijkom za i.c. 20/25 | kom. | 5580 |  | 0
13. | Instalaciona kutija nadgradna 100x100 mm | kom. | 164 |  | 0
14. | Instalaciona kutija ugradna fi 70 | kom. | 95 |  | 0
15. | Instalaciona kutija ugradna 100x100mm | kom. | 12 |  | 0
| UKUPNO KABELSKI KANALI, CIJEVI: |  |  |  | 0
E. | KABLOVI:
1. | Kabel PP00 4x150mm2 | met. | 650 |  | 0
2. | Kabel PP00 4x120mm2 | met. | 420 |  | 0
3. | Kabel PP00 4x95mm2 | met. | 30 |  | 0
4. | Kabel FG7OR 4x70mm2 | met. | 6 |  | 0
5. | Kabel PP00 4x70mm2 | met. | 90 |  | 0
6. | Kabel PP00 4x50mm2 | met. | 190 |  | 0
7. | Kabel PP00 4x35mm2 | met. | 270 |  | 0
8. | Kabel PP00-Y 5x25mm2 | met. | 50 |  | 0
9. | Kabel PP00-Y 5x16mm2 | met. | 175 |  | 0
10. | Kabel PP00-Y 5x10mm2 | met. | 120 |  | 0
11. | Kabel PP00-Y 5x6mm2 | met. | 1000 |  | 0
12. | Kabel PP00-Y 5x4mm2 | met. | 940 |  | 0
13. | Kabel PP00-Y 5x2,5mm2 | met. | 240 |  | 0
14. | Kabel PP00-Y 5x1,5mm2 | met. | 1250 |  | 0
15. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | met. | 680 |  | 0
16. | Kabel PP00-Y 3x4 mm2 | met. | 190 |  | 0
17. | Kabel PP-Y 5x2,5 mm2 | met. | 20 |  | 0
18. | Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 | met. | 3450 |  | 0
19. | Kabel PP 4x1,5mm2 | met. | 630 |  | 0
20. | Kabel PP-Y 3x1,5 mm2 | met. | 4000 |  | 0
21. | Kabel PP 2x2,5 mm2 | met. | 500 |  | 0
22. | Kabel PP 2x1,5 mm2 | met. | 2190 |  | 0
23. | Kabel IY(St)Y 4x2x0,8mm2 oklopljeni | met. | 20 |  | 0
24. | Kabel NHXH-J FE 180/E30 3x1,5mm2 | met. | 220 |  | 0
25. | Vod P/f 6 mm2 | met. | 150 |  | 0
26. | Stopica za vod 6 mm2 s vijkom za lim | kom. | 200 |  | 0
27. | Vod P/f 10mm2 | met. | 25 |  | 0
28. | Stopica za vod 10 mm2 s vijkom za lim | kom. | 2 |  | 0
29. | Grijači kabel za žljeb duljine 110m; 17W/m | kom. | 3 |  | 0
| UKUPNO KABLOVI: |  |  |  | 0
F. | RASVJETNA TIJELA I PRIBOR:
1. | Ovjesna svjetiljka LED sa metalnim kućištem i odsijačem od poliranog aluminija sa sljedećim karakteristikama: - svjetlosni tok minimalno 25200lm - Ra 70 - boja svjetla 4000K - snaga min. 270W - efikasnost svjetiljke min. 94 lm/W - upravljivi LED DRIVER 1-10V - stupanj zaštite IP65 Oznaka u projektu: (L) | kom. | 124 |  | 0
2. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1850lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 97 lm/W - stupanj zaštite IP54 Oznaka u projektu: (S1) | kom. | 10 |  | 0
3. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1850lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 97 lm/W - stupanj zaštite IP54 - sa senzorom pokreta Oznaka u projektu: (S1s) | kom. | 11 |  | 0
4. | Ugradna kvadratna stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 2600lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 24W - efikasnost svjetiljke min. 108 lm/W - stupanj zaštite IP44 Oznaka u projektu: (S2, S3) | kom. | 12 |  | 0
5. | Ugradna kvadratna stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 2600lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 24W - efikasnost svjetiljke min. 108 lm/W - stupanj zaštite IP44 - sa senzorom pokreta Oznaka u projektu: (S2s) | kom. | 1 |  | 0
6. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1350lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 15W - efikasnost svjetiljke min. 90 lm/W - stupanj zaštite IP54 Oznaka u projektu: (S4) | kom. | 21 |  | 0
7. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 800lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 9W - efikasnost svjetiljke min. 88 lm/W - stupanj zaštite IP54 Oznaka u projektu: (S5) | kom. | 14 |  | 0
8. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1950lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 97lm/W - stupanj zaštite IP65 Oznaka u projektu: (S6) | kom. | 1 |  | 0
9. | Ugradna kvadratna stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 2100lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 110 lm/W Oznaka u projektu: (S7) | kom. | 78 |  | 0
10. | Ugradna kvadratna stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 2100lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 110 lm/W - sa senzorom pokreta Oznaka u projektu: (S7a) | kom. | 2 |  | 0
11. | Ugradna kvadratna stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 3050lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 29W - efikasnost svjetiljke min. 105 lm/W - sstupanj zaštite IP40 Oznaka u projektu: (S8) | kom. | 2 |  | 0
12. | Nadgradna kvadratna stropna svjetiljka sa mikroprizmatskim odsijačem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 4250lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 31W - efikasnost svjetiljke min. 137 lm/W - stupanj zaštite IP20 Oznaka u projektu: (S8) | kom. | 18 |  | 0
13. | Nadgradna kvadratna stropna svjetiljka sa mikroprizmatskim odsijačem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 4250lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 31W - efikasnost svjetiljke min. 137 lm/W - stupanj zaštite IP20 - sa detektorom pokreta Oznaka u projektu: (S8s) | kom. | 2 |  | 0
14. | Nadgradna kvadratna zidna svjetiljka sa opalnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1450lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 76 lm/W - stupanj zaštite IP40 Oznaka u projektu: (S10) | kom. | 6 |  | 0
15. | Ugradna okrugla stropna svjetiljka sa poliranim odsijačem i prozirnim poklopcem sljedećih karakteristika: - svjetlosni tok minimalno 1900lm - Ra 80 - boja svjetla 4000K - snaga min. 19W - efikasnost svjetiljke min. 100 lm/W - stupanj zaštite IP54 Oznaka u projektu: (S11) | kom. | 4 |  | 0
16. | Nadgradni led reflektor min. 70W sa asimetričnim odsijačem; IP 65 Oznaka u projektu: ( R) | kom. | 6 |  | 0
17. | Nadgradna svjetiljka za vanjsku ugradnju sa štednom žaruljom min. 32W: IP65 Oznaka u projektu: (V) | kom. | 9 |  | 0
18. | Fluo svjetiljka nadgradna sa zaštitnim poklopcem min. 2x36W/3350lm; IP54 Oznaka u projektu: (F) | kom. | 4 |  | 0
19. | Panik svjetiljka 3h LED 1.3W 3.6V 1.5Ah NM, pripravni spoj, kpl sa piktogramima, nadgradna | kom. | 36 |  | 0
20. | Panik svjetiljka min. 7W 2h AT NM, optika-prema projektu, pripravni spoj, montažni ovjesni kit, ovjesna protupanik LED svjetiljka za nužnu rasvjetu | kom. | 22 |  | 0
21. | Jednopolna sklopka podžbukna s kutijom | kom. | 23 |  | 0
22. | Jednopolna sklopka nadžbukna | kom. | 16 |  | 0
23. | Izmjenična sklopka podžbukna s kutijom | kom. | 4 |  | 0
24. | Serijska sklopka podžbukna s kutijom | kom. | 23 |  | 0
25. | Serijska sklopka nadžbukna | kom. | 1 |  | 0
26. | Dimer podžbukni min. 300W s kutijom | kom. | 6 |  | 0
27. | Tipkalo podžbukno sa svjetlećim indikatorom i kutijom | kom. | 20 |  | 0
28. | Tipkalo nadžbukno sa svjetlećim indikatorom | kom. | 40 |  | 0
29. | Signalna SOS tipka za invalidski WC | kom. | 1 |  | 0
30. | Kućni zvonac 230/3,5,8V | kom. | 1 |  | 0
31. | Regulator rasvjete smješten u nadgradnu plastičnu kutiju 25x20x10cm opremljenu sa:
- dimer 1-10Vsa funkcijom ON/OFF i regulacijom 1 kom.
- bistabilni relej 230V 1 kom.
- sklopnik 16A 1p 1 kom.
- uvodnice 5 kom.
|  | kompl. | 16 |  | 0
| UKUPNO RASVJETNA TIJELA I PRIBOR: |  |  |  | 0
G. | PRIKLJUČNICE, UREĐAJI, SPAJANJA:
1. | Glavna sklopka krana sa ključ sklopkom 25A 3p | kom. | 1 |  | 0
2. | Glavna sklopka krana sa ključ sklopkom 63A 3p | kom. | 2 |  | 0
3. | Elektični bojler min. 10L/2kW niskomontažni | kom. | 4 |  | 0
4. | Tipkalo nadgradno | kom. | 12 |  | 0
5. | Šuko priključnica podžbukna s kutijom | kom. | 113 |  | 0
6. | Šuko priključnica podžbukna s kutijom i poklopcem | kom. | 2 |  | 0
7. | Trofazna priključnica 16A ugradbena s poklopcem | kom. | 1 |  | 0
8. | Isklopno tipkalo nadgradno; IP 66 | kom. | 2 |  | 0
9. | Spojna kutija nadgradna za kompresorsku stanicu dimenzija 25x20x10 cm opremljena sa:
- automatski osigurač 16A 1p 1 kom.
- redne stezaljke 2,5mm2 8 kom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Spojna kutija nadgradna za ventilaciju hale dimenzija 25x20x10 cm opremljena sa:
- automatski osigurač 16A 1p 1 kom.
- automatski osigurač 4A 1p 1 kom.
- sklopnik 10A 2p 1 kom.
- redne stezaljke 2,5mm2 8 kom.
|  | kompl. | 3 |  | 0
11. | Spajanje upravljačkog ormara kompresora uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 2 |  | 0
12. | Spajanje elektromagnetskog ventila komprimiranog zraka i priključka plina uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 2 |  | 0
13. | Spajanje upravljačke jedinice infra grijalice uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 12 |  | 0
14. | Spajanje infra grijalice uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stvljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 35 |  | 0
15. | Spajanje električnog bojlera uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 4 |  | 0
16. | Spajanje plinskog bojlera uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 1 |  | 0
17. | Spajanje pogonskog ormarića podiznih vrata uključivo spajanje foto ćelija (AV) | kom. | 6 |  | 0
18. | Spajanje regulatora ventilatora uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 3 |  | 0
19. | Spajanje ventilatora za ventilaciju hale uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 3 |  | 0
20. | Spajanje pogona žaluzija hale uključivo sav spojni i montažni materijal (ispitivanje, stavljanje pod napon i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser) | kom. | 6 |  | 0
21. | Spajanje električnog zidnog radijatora uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 1 |  | 0
22. | Dobava i montaža električnih sušila za ruke | kom. | 8 |  | 0
23. | Spajanje pogona kupola uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 32 |  | 0
24. | Spajanje ventilatora u sanitarnim čvorovima i čajnoj kuhinji uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 11 |  | 0
25. | Spajanje kanalnih ventilatora sobe za sastanke uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 2 |  | 0
26. | Spajanje kanalnog grijača i upravljačke sklopke za ventilaciju uključivo sav spojni i montažni materijal (opremu isporučuje monter ventilacije) | kom. | 1 |  | 0
27. | Spajanje vanjskih klima jedinica uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 5 |  | 0
28. | Spajanje unutrašnjih klima jedinica uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 13 |  | 0
29. | Spajanje tehnološke opreme uključivo sav spojni i montažni materijal | kom. | 40 |  | 0
30. | Dobava i ugradnja podne kutije s poklopcem opremljene sa:
- šuko priključnica 230V 4 kom.
- dvostruka priključnica RJ45 cat. 6 2 kom.
|  | kompl. | 10 |  | 0
| UKUPNO PRIKLJUČNICE I UREĐAJI |  |  |  | 0
H. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
1. | Hvataljka šipka od Al legure fi 8 mm | met. | 1180 |  | 0
2. | Nosač hvataljke prilagođen okapnom limu (A1) | kom. | 370 |  | 0
3. | Nosač hvataljke u obliku plastične piramide zavarene za plastičnu foliju (A2) | kom. | 696 |  | 0
4. | Samostojeća gromobranska hvataljka visine 1,5m | kom. | 28 |  | 0
5. | Stezaljka šipka-traka | kom. | 32 |  | 0
6. | Rastavni mjerni spoj u tipskoj kutiji sa tipskim poklopcem i oznakom mjernog mjesta ugrađen u stup | kom. | 40 |  | 0
7. | Glavni odvodi FeZn traka 25x4mm postavljeni u stupove | met. | 560 |  | 0
8. | Zemljovodi FeZn traka 25x4 mm postavljeni u temeljne trake i čašice stupova | met. | 60 |  | 0
9. | Izvod trake FeZn 20x3 mm na metalni okvir vrata, na metalnu ogradu, na metalne mase, na tehnološku opremu, na KIP kutiju, na kućišta kompresora | met. | 210 |  | 0
10. | Izvod trake FeZn 25x4 mm na razdjelnice | met. | 22 |  | 0
11. | Izvodi FeZn traka 25x4mm na vanjsku rasvjetu i ogradu, izvodi za 2. fazu izgradnje | met. | 170 |  | 0
12. | Uzemljivač FeZn traka 30x4 mm | met. | 830 |  | 0
13. | Križna spojnica zalivena vrućim bitumenom | kom. | 132 |  | 0
14. | Varenje trake na metalne mase, čišćenje vara i antikorozivna zaštita | kom. | 15 |  | 0
15. | Mjerenje otpora uzemljenja i otvaranje revizione knjige | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
I. | TELEFONSKO-RAČUNALNA INSTALACIJA:
1. | Dvostruka nadgradna telefonsko računalna priključnica RJ45 cat. 6 | kom. | 4 |  | 0
2. | Dvostruka ugradna telefonsko računalna priključnica RJ45 cat. 6 s kutijom | kom. | 18 |  | 0
3. | Dvostruka telefonsko računalna priključnica RJ45 cat. 6 za podnu kutiju | kom. | 10 |  | 0
4. | Telefonska priključnica RJ45 cat. 6 ugradna s kutijom | kom. | 1 |  | 0
5. | Kabel UTP cat. 6 | met. | 1700 |  | 0
6. | Savitljiva instalaciona cijev fi 16mm | met. | 650 |  | 0
7. | Savitljiva instalaciona cijev fi 20 za beton | met. | 25 |  | 0
8. | Kruta instalaciona cijev fi 20 mm | met. | 320 |  | 0
9. | Označavanje elemenata instalacija | kompl. | 1 |  | 0
10. | Mjerenja i ispitivanje | kompl. | 1 |  | 0
11. | Tipski montažni telekomunikacijski zdenac tip 120×110cm, visine 98cm (dozvoljeno odstupanje dimenzija +-5%), komplet sa 4 uvodne ploče za zaštitne cijevi, uključivo dobavu, transport, iskop, postavljanje, povezivanje blokova, brtvljenje i sanaciju površine iskopa; s poklopcom 400kN. | kompl. | 1 |  | 0
12. | Komunikacijski ormar 40U, 80x80cm sa dvojim vratima (prednja+bočna), ugrađenom ventilacijom i strujnom letvom, tri horizontalne police, tri horizontalne i dvije vertikalne vodilice za kablove | kompl. | 1 |  | 0
13. | Optički kabel 8 niti multimod | met. | 310 |  | 0
14. | Opto/električni konverter za kabel 8 niti | kom. | 4 |  | 0
15. | Tipski ITO ormarić sa 10 paričnom regletom | kom. | 1 |  | 0
16. | Telefonski kabel Ti44 10x2x0,6mm2 | met. | 12 |  | 0
17. | Alkaten cijev fi 100mm | met. | 24 |  | 0
18. | Traka upozorenja | met. | 11 |  | 0
19. | Iskop kanala širine 0,2m i dubine 0,6m sa poravnavanjem dna kanala usitnjenom zemljom | met. | 11 |  | 0
20. | Zatrpavanje kanala, nabijanje zemlje, sanacija površine iskopa | kompl. | 1 |  | 0
21. | Označavanje optičkog i bakrenog kabela na oba kraja | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO TEL.-RAČUN. INSTALACIJA: |  |  |  | 0
J. | ZAJEDNIČKE STAVKE:
1. | Izrada svih mjerenja i ispitivanja koja nisu navedena u prethodnim stavkama, izrada pisanog izvještaja u 2 primjerka + u elektronskom obliku na CD-u izrađeno od strane ovlaštene tvrtke | kompl. | 1 |  | 0
2. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka na papiru i dostava u elektronskom obliku | kompl. | 1 |  | 0
3. | Brtvljenje prodora na granicama požarnih sektora (9 mjesta) brtvenom masom minimalne vatrootpornosti 60 minuta, označavanje brtvljenih mjesta propisanim naljepnicama s obje strane prodora, izrada dokumentacije o pozicijama brtvljenja i izdavanje potvrde od strane ovlaštene tvrtke | kom. | 12 |  | 0
4. | Izrada prodora u betonskim pločama i sanacija prodora nakon postavljanja instalacije | kompl. | 1 |  | 0
5. | Sav ostali sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1 |  | 0
6 | Pripremno-završni radovi, dobava i postavljanje kontejnera, uređenje gradilišta, postavljanje gradilišnog ormarića | kompl. | 1 |  | 0
7 | Dobava skele ili pokretne bine za rad na visini do 14m | sati | 40 |  | 0
| UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A. | UKUPNO VANJSKI EE PRIKLJUČAK: |  |  |  | 0
B. | UKUPNO VANJSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
C. | UKUPNO RAZDJELNICE: |  |  |  | 0
D. | UKUPNO KABELSKI KANALI, CIJEVI: |  |  |  | 0
E. | UKUPNO KABLOVI: |  |  |  | 0
F. | UKUPNO RASVJETNA TIJELA I PRIBOR: |  |  |  | 0
G. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I UREĐAJI: |  |  |  | 0
H. | UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
I. | UKUPNO TEL.-RAČUNALNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
J. | UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## VATRODOJAVA
Troškovnik radova automatske vatrodojave na objektu: Poslovno-proizvodna građevina
Investitor: MACHIPER OPREMA" d.o.o. Varaždin
Lokacija: Nedelišće, gospodarska zona Goričica, čkbr. 3846/12 i 3846/15 k.o. Nedelišće
Projekt broj: GPE 40-11/16 "IPC inženjering" d.o.o.
1. Svaka stavka troškovnika podrazumjeva dobavu, ugradnju, spajanje i ispitivanje do potpune gotovosti uključivo sav spojni i montažni materijal koji nije iskazan kao zasebna stavka troškovnika.
2. U cijenu uključiti i troškove dobave skele ili samohodne bine prema potrebi.
3. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada .
Rb | Opis | JM | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
A. | AUTOMATSKA VATRODOJAVA:
1. | Dobava, ugradnja, programiranje i testiranje automatske analogno adresabilne vatrodojavne centrale koja podržava do 4 petlje s vlastitim izvorom napajanja i rezerviranim mjestom za dodatni akumulator, s ugrađenim daljinskim dojavnikom | kom. | 1 |  | 0
2. | Kombinirani univerzalni optičko termički analogno adresabilni javljač požara - koristi se kao optički | kom. | 145 |  | 0
3. | Kombinirani univerzalni optičko termički analogno adresabilni javljač požara - koristi se kao termički | kom. | 4 |  | 0
4. | Podnožje za analogno adresabilni javljač požara | kom. | 149 |  | 0
5. | Ručni analogno adresabilni javljač požara | kom. | 19 |  | 0
7. | Paralelni indikator stanja javljača | kom. | 16 |  | 0
9. | Izlazni analogno adresabilni relejni modul sa 4 zasebno podesiva relejna izlaza, sa integriranim izolatorom kratkog spoja | kom. | 3 |  | 0
10. | Ulazno-izlazni analogno adresabilni relejni modul (sa relejnim izlazom i dva nadzirana ulaza) | kom. | 3 |  | 0
11. | Unutrašnja sirena s bljeskalicom | kom. | 15 |  | 0
12. | Vanjska sirena s bljesalicom i vlastitim izvorom napajanja, stupanj zaštite min. IPx5 | kom. | 1 |  | 0
13. | Kabel BM-YY 2x0,8mm2 | met. | 1450 |  | 0
14. | Kabel NHXH-J FE 180/E30 3x1,5mm2 | met. | 80 |  | 0
15. | Savitljiva teškogoriva i samogasiva instalaciona cijev fi 16mm | met. | 210 |  | 0
16. | Kruta teškogoriva i samogasiva instalaciona cijev fi 20 mm | met. | 1200 |  | 0
17. | Obujmice s tiplom za krutu instalacionu cijev | kom. | 2500 |  | 0
18. | Označavanje elemenata instalacije | kompl. | 1 |  | 0
19. | Brtvljenje na granici požarnih sektora brtvenom masom (mort, kit ili slično). Potrebna vatrootpornost minimalno 60 minuta. | kom. | 11 |  | 0
20. | Označavanje mjesta brtvljenja s obje strane propisanom naljepnicom | kom. | 11 |  | 0
21. | Puštanje u rad sustava, obuka korisnika, otvaranje Knjige održavanja | kompl. | 1 |  | 0
22. | Ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje rezultata ispitivanja u papirnatom obliku u 3 primjerka (ispitivanje mora obuhvatiti i funkcionalnost izvršnih elemenata: PP zaklopke, prozori za odimljavanje, daljinsko dojavljivanje) | kompl. | 1 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja tipskog ormara požarne zaštite. Izrađen je od plašta protupožarne otpornosti minimalno 90 minuta i protupožarnih vrata otpornosti minimalno 60 minuta. Prednja strana protupožarnog ormarića dijelom je ostakljena. Vanjske dimenzije protupožarnog ormara iznose 80 x 80 x 25 cm (dopušteno odstupanje dimenzija +-5%). | kom. | 1 |  | 0
24. | Centrala za odimljavanje sa vlastitim izvorom napajanja i dva ručna tipkala za aktiviranje za upravljanje prozorom za odimljavanje | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO AUTOMATSKA VATRODOJAVA: |  |  |  | 0

## PLINSKA INSTALACIJA
PLINSKA INSTALACIJA
A1 | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Geodetsko iskolčenje trase novog podzemnog plinovoda
|  | m | 3 |  | 0
2. | Utvrđivanje položaja i dubina postojećeg distribucijskog plinovoda i postojećih podzemnih instalacija te radova prema podacima nadležnih organizacija
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Iskop rova širine 0,6 m, dubine 1,2 m, u tlu III kategorije
|  | m | 3 |  | 0
4. | Iskop šahta za izgradnju betonskog temelja samostojećeg ormara. Tlocrtne dimenzije ormara su 2100x500 mm.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Izgradnja betonskog postolja samostojećeg ormara tlocrtnih dimenzija 2100x500 mm. Dubinu temelja odrediti nakon iskopa u dogovoru s nadzornim inženjerom. U cijenu uračunati oplatu te armaturu.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Izrada, dobava i montaža samostojećeg zaštitnog ormara izrađenog od inox lima za glavni zaporni organ te opremu PMRS, komplet sa učvrsnim spojnim i montažnim materijalom te znakovima upozorenja prema propisu i uvjetima distributera. Donji rub ormarića na h=10cm od tla. Ormar je potrebno izraditi sa dvostrukim vratima sa bravicom te sa odzračnicima. Točne dimenzije utvrditi na licu mjesta nakon montaže opreme.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm
|  | m | 3 |  | 0
8. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase
|  | m | 3 |  | 0
9. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje
|  | m | 3 |  | 0
10. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju.
|  | komplet | 1 |  | 0
11. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | m | 3 |  | 0
12. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili po uvidu na licu mjesta
|  | kn/h |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
A2 | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje cijevi od tvrdog polietilena prema HRN EN 1555-2, ili jednako vrijednoj, za radni tlak do 10 bar. Stavkom obuhvatiti i ispitivanje cijevi na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova te popravak oštečenih mjesta, dimenzije
| PEd63-S5/SDR11 | m | 2 |  | 0
| PEd160-S5/SDR11 | m | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža fazonskih komada za ugradnju na cijevi od tvrdog polietilena:
| ogrlica za bušenje pod tlakom PE110/63 | kom | 1 |  | 0
| elektrospojnica 63 | kom | 4 |  | 0
| elektrospojnica 160 | kom | 1 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 63/60,3 | kom | 1 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 160/159 | kom | 1 |  | 0
| završna kapa sa elektrozavojnicom PE160 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža plinske podzemne kuglaste slavine zajedno sa ugradbenom garniturom i cestovnom škrinjicom, dimenzija
| PE63 | komplet | 1 |  | 0
4. | Izvedba spoja na postojeći srednjetlačni plinovod PEHD110 ogrlicom za bušenje pod tlakom sa izlazom PE63 sa svim potrebnim priborom.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin prema HRN C.B5.225 ili jednako vrijednoj, uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade
| DN25 - odušna cijev | m | 2 |  | 0
| DN50 | m | 4 |  | 0
| DN80 | m | 0.5 |  | 0
| DN150 | m | 3.5 |  | 0
6. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog plinovoda ukopanog u zemlju sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom, omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN50 | m | 3 |  | 0
| DN150 | m | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja plinskog prirubničkog kuglastog ventila zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN150 NP16 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja čeličnih prirubnica zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN80 NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN150 NP16 | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kutnog plinskog filtra zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 NP16 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja rotacijskog plinomjera G250, prema HR EN 12480 ili jednako vrijednoj, za NT područje, Qprojektirano= 356,4m3/h, raspon 1:160, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Karakteristike plinomjera su:
p=100mbar
| maksimalni radni tlak DN80 NP16 | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja elektronskog temperaturnog korektora obujma plina (od -20 do +50 st.C) zajedno sa sondom i spojnim kablovima te spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Karakteristike regulatora:
| pe=4 bar pa= 100 mbar projektirani protok plina Q=356,4 m3/h dimenzija priključka DN 50 NP 16. | komplet | 1 |  | 0
13. | Dobava i montaža manometra, zajedno sa manometarskom slavinom, te sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| podjela 0-6 bar | komplet | 1 |  | 0
| podjela 0-160 mbar | komplet | 1 |  | 0
14. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
15. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | Ispitivanje plinskog priključka tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili po uvidu na licu mjesta
|  | kn/h |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
A3 | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase novog podzemnog plinovoda
|  | m | 10 |  | 0
2. | Iskop rova širine 0,8 m, dubine 1,2 m, u tlu III kategorije
|  | m | 10 |  | 0
3. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm
|  | m | 10 |  | 0
4. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase
|  | m | 10 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje
|  | m | 10 |  | 0
6. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | m | 10 |  | 0
8. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili po uvidu na licu mjesta
|  | kn/h |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
A4 | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje cijevi od tvrdog polietilena prema HRN EN 1555-2 ili jednako vrijedno, za radni tlak do 10 bar. Stavkom obuhvatiti i ispitivanje cijevi na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova te popravak oštečenih mjesta, dimenzije
| PEd160-S5/SDR11 | m | 10 |  | 0
2. | Dobava i montaža fazonskih komada za ugradnju na cijevi od tvrdog polietilena:
| elektrospojnica 160 | kom | 2 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 160/159 | kom | 1 |  | 0
3. | Izvedba spoja na postojeći ukopani plinovod PE160 kod PMRS.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja zaštitnih cijevi iz PVC materijala za ukopani plinovod.
| PVC 250 | m | 8 |  | 0
5. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin prema HRN C.B5.225 ili jednako vrijedno, uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade
| DN20 | m | 18 |  | 0
| DN25 | m | 135 |  | 0
| DN32 | m | 70 |  | 0
| DN40 | m | 72 |  | 0
| DN50 | m | 150 |  | 0
| DN65 | m | 160 |  | 0
| DN80 | m | 27 |  | 0
| DN100 | m | 52 |  | 0
| DN125 | m | 62 |  | 0
| DN150 | m | 9 |  | 0
6. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu plinskih cijevi, s gumenim podloškama, komplet s učvrsnim materijalom
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog plinovoda ukopanog u zemlju sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom, omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN150 | m | 2.5 |  | 0
8. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
| DN20 | m | 18 |  | 0
| DN25 | m | 135 |  | 0
| DN32 | m | 70 |  | 0
| DN40 | m | 72 |  | 0
| DN50 | m | 150 |  | 0
| DN65 | m | 160 |  | 0
| DN80 | m | 27 |  | 0
| DN100 | m | 52 |  | 0
| DN125 | m | 62 |  | 0
| DN150 | m | 6.5 |  | 0
9. | Bušenje otvora u zidu/stropu građevine, debljine do 40cm, zbog prolaza za plinske cijevi, uključivo sanacija nakon bušenja i prolaza cijevi. U cijenu uključiti i zaštitnu cijev.
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Uključiti holendere i prirubnice.
| DN20;PN16 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN25;PN16 - navojni | kom | 35 |  | 0
| DN40;PN16 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
| DN50;PN16 - prirubnički | kom | 3 |  | 0
| DN65;PN16 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN100;PN16 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN125;PN16 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
| DN150;PN16 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine sa EM pogonom zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom i prirubnicama. Pogon ventila spojiti na vatrodojavu.
| DN150;PN16 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i montaža regulatora tlaka priključnih dimenzija DN25, tehničkih karakteristika:
*ulazni pritisak: pul. =+4 do 100 mbar *izlazni pritisak: pizl =22 mbar *za projektirani protok plina: min 6,0 m3/h zemnog plina *DN25
komplet sa spojnim i montažnim materijalom
|  | komplet | 36 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja zaštitnog ormarića za smještaj plinskih slavina. Točne dimenzije ormarića odrediti nakon ugradnje opreme. Ormarići su za ugradnju plinskih ventila sljedećih dimenzija:
| za ventil DN65 | komplet | 1 |  | 0
| za ventil DN100 | komplet | 1 |  | 0
| za ventil DN150 i ventil DN150 sa EM pogonom | komplet | 1 |  | 0
14. | Izrada protupožarnog brtvljenja klase otpornosti EI90 kroz zid između dva požarna sektora.
|  | komplet | 11 |  | 0
15. | Sanacija svih oštećenih površina i zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | Dobava skele za rad na visini od 11 - 12 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili po uvidu na licu mjesta
|  | kn/h |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## HALA - GRIJANJE
B1 | Instalacija grijanja - PROIZVODNE HALE
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Dobava i ugradnja plinskih infra grijalica; snage minimalno 50 kW komplet sa lancima za ovjes te sa spojnim i montažnim materijalom
|  | komplet | 35 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja regulatora infra grijalice sa termostatom komplet sa ožičenjem. Infra grijalice predviđene su za rad u zonama.
| - za upravljanje sa 5 grijalica | komplet | 3 |  | 0
| - za upravljanje sa 4 grijalice | komplet | 5 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja gibljivog crijeva za plin maksimalne dužine 1,5 m za spoj infra grijalice na plinsku instalaciju.
|  | komplet | 35 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja zračne i dimovodne cijevi φ90mm za dovod zraka i odvod dimnih plinova komplet sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti opšav oko prodora.
| Φ90 odvod dimnih plinova 3,5 m | komplet | 35 |  | 0
| Φ90 dovod zraka 3,0 m | komplet | 35 |  | 0
5. | Dobava skele za rad na visini od 11 - 12 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Puštanje u pogon plinskih grijalica od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | komplet | 35 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## UREDI - GRIJANJE
B2 | Instalacija grijanja - UREDSKI PROSTORI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog uređaja: Max nazivni toplinski učinak > 28,5 kW; minimalno 32,0 kW kod pripreme tople vode. Za grijanje i pripremu potrošne tople vode Zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava zrako-dimovodnog pribora Ø80/125 za plinske kondenzacijske aparate. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
| - adapter Ø60/100 na Ø80/125 | kom | 1 |  | 0
| - produžetak 0,5 m | kom | 2 |  | 0
| - produžetak 1,0 m | kom | 1 |  | 0
| - produžetak 2,0 m | kom | 6 |  | 0
| - koljeno 90° | kom | 2 |  | 0
| - okomiti dimovod sa završetkom 1,53 m | kom | 1 |  | 0
| - obujmica za ravni krov | kom | 1 |  | 0
| - koncentrični revizijski T- komad 87° | kom | 1 |  | 0
| - proboj kroz strop | komplet | 4 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja regulacije ovisne o vanjskoj temperaturi zajedno sa vanjskim osjetnikom. U cijenu je potrebno uračunati i ožičenje cca 20m . Regulacija se ugrađuje u aparat a služi za upravljanje: - primarnim krugom grijanja - pripremom potrošne tople vode (grijanje spremnika) - cirkulacijom sanitarne PTV Sve zajedno sa priborom i materijalom potrebnim za ugradnju oi izradom ožičenja.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja indirektno grijanog spremnika sanitarne potrošne tople vode
| - kapaciteta minimalno 120 litara | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpke za potrošnu toplu vodu s mokrim rotorom bez potrebe održavanja sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka. Sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, zajedno sa timer-om, te sa spojnim i montažnim materijalom.
| - dimenzija priključka DN20 | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za sanitarnu vodu zajedno sa nosačima, te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| minimalno 18 litara | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe za ekspanzijsku posudu za PTV zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara, te izdavanje atesta za dimnjak.
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф28x1,2 | m | 3 |  | 0
10 | Puštanje u pogon plinskog aparata od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 850 |  | 0
| Φ32x3,0 | m | 110 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja fitinga za PE-X cijevovod. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, te balansirajućim ventilima na polazno povratnim vodovima, zajedno sa euro spojnicama za spajanje na cijevnu mrežu grijanja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
| 5 - kruga | kom | 1 |  | 0
| 7 - kruga | kom | 1 |  | 0
| 8 - kruga | kom | 1 |  | 0
| 11 - kruga | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
| - do 6 kruga | kom | 1 |  | 0
| - do 8 kruga | kom | 2 |  | 0
| - do 11 kruga | kom | 1 |  | 0
18 | Uštemavanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija.
|  | kom | 4 |  | 0
19 | Dobava i montaža pločastih radijatora sa ugrađenim termostatskim ventilom, sa srednjim priključkom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22 /600/1400 | kom | 1 |  | 0
| 22 /600/520 | kom | 7 |  | 0
| 22 /600/1000 | kom | 7 |  | 0
| 22 /600/1120 | kom | 2 |  | 0
| 22 /600/1200 | kom | 6 |  | 0
| 22 /600/1600 | kom | 1 |  | 0
| 22 /600/600 | kom | 4 |  | 0
| 22 /600/800 | kom | 2 |  | 0
| 22 /600/920 | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 31 |  | 0
21 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 31 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za ugradnju na integrirane termostatske ventile radijatora, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 31 |  | 0
23 | Balansiranje kompletnog sustava radijatorskog grijanja od strane proizvođača ugrađene opreme, uključujući predpodešenje radijatorskih termostatskih ventila, regulacijskih ventila te ostale potrebe opreme.
|  | komplet | 1 |  | 0
24 | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija.
|  | komplet | 1 |  | 0
25 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | komplet | 1 |  | 0
26 | Topla proba sustava grijanja
|  | komplet | 1 |  | 0
27 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
28 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
29 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## UREDI - VENTILACIJA
C1 | Ventilacija - uredski prostori
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i motaža kanalnog ventilatora u kućištu od pocinčanog lima za ugradnju na okrugli ventilacijski kanal, zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
Karakteristike ventilatora: ∅200, 230 V/50 Hz minimalni protok q=340 m3/h U cijenu uključiti ON/OFF upravljač ventilatora za ugradnju na zid, fleksibilne spojeve za spoj na kanale, te pripadajući spojni i montažni materijal.
|  | komplet | 2 |  | 0
2 | Dobava i motaža kanalnog električnog grijača zraka, zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
minimalno Qgr = 1,2 kW U cijenu uključiti pripadajući upravljač te sav potreban spojni i montažni materijal kao i kabliranje i ožičenje.
|  | komplet | 2 |  | 0
3 | Ožičenje, kabliranje i puštanje u pogon ventilatora i pripadajuće opreme, uz izdavanje potrebne dokumentacije i zapisnika. U cijenu ukračunati kablove, kanalice i sav potreban materijal za spajanje opreme do potpune funkcionalnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja ventilacijske SPIRO cijevi zajedno sa izolacijom debljine 2 cm te spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 13 |  | 0
| Ø125 | m | 30 |  | 0
| Ø150 | m | 21 |  | 0
| Ø160 | m | 15 |  | 0
| Ø200 | m | 20 |  | 0
5 | Dobava i montaža zračnih ventila za prozračivanje zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| minimalni protok 115m3/h | kom | 6 |  | 0
6 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora ∅100, 230 V/50 Hz minimalni protok q=90/75 m3/h minimalni raspoloživi pad tlaka dp=25/5 Pa - ugradnja u strop - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - upravljanje preko rasvjete zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 9 |  | 0
7 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora ∅100, 230 V/50 Hz minimalni protok q=150/170 m3/h minimalni raspoloživi pad tlaka dp=25/5 Pa - ugradnja u strop - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - upravljanje preko rasvjete zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža vanjske protukišne žaluzije sa zaštitnom mrežicom, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| Ø125 | kom | 2 |  | 0
| Ø150 | kom | 1 |  | 0
| Ø160 | kom | 1 |  | 0
| Ø200 | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata, zajedno sa dodatnim, montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 9 |  | 0
10 | Dobava i montaža: Protupožarna ekspandirajuća rešetka (F90) 325x125 mm montirana 15cm od poda u vratima. U cijenu uključiti sav potrebna spojni i montažni materijal.
| 325x125 mm | kom | 1 |  | 0
11 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidu/stropu/krovu za montažu opreme, i slični građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata.
| prodor kroz zid ∅125 | komplet | 2 |  | 0
| prodor kroz zid ∅150 | komplet | 1 |  | 0
| prodor kroz zid ∅160 | komplet | 1 |  | 0
| prodor kroz krov ∅200 | komplet | 2 |  | 0
12 | Probni rad te balansiranje i podešavanje sustava ventilacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Potrebna mjerenja izlaznih/ulaznih brzina, fino podešavanje sustava ventilacije te izrada potrebnih zapisnika od strane ovlaštenog poduzeća.
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## PROIZVODNJA - VENTILACIJA
C2 | Ventilacija - proizvodnja
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i motaža: Aksijalni ventilator za ugradnju na zid minimalno Q= 23500 m3/h 400V / 50 Hz zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu i ispravno funkcioniranje te elementom za ispuh zraka na fasadu.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i motaža: Aksijalni ventilator za ugradnju na zid minimalno Q= 12400 m3/h 400V / 50 Hz zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu i ispravno funkcioniranje te elementom za ispuh zraka na fasadu
|  | komplet | 2 |  | 0
3 | Dobava i motaža zidne konzole iz čeličnih kvadratnih cijevi za ovjes aksijalnih ventilatora na zid zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
|  | komplet | 3 |  | 0
4 | Dobava i motaža: Regulator brzine ventilatora učina (minimalno) 12400m3/h (stavka 2), zajedno sa ožičenjem, kabliranjem, povezivanjem sa ventilatorom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 2 |  | 0
5 | Dobava i motaža: Regulator brzine ventilatora učina (minimalno) 23500m3/h (stavka 1) zajedno sa ožičenjem, kabliranjem, povezivanjem sa ventilatorom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža protukišne fiksne žaluzine za ugradnju na zid, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| 2000x1500 mm | kom | 1 |  | 0
| 1400x1200 mm | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja regulacijske žaluzine s ležajevima i pripremom za elektro motorni pogon za ugradnju na kanal zajedno sa brtvenim, spojnim i monrtažnim materijalom. U cijenu uključiti pripadajući elektromotorni pogon.
| 800x800 + motorni pogon 230V | kom | 1 |  | 0
| 600x600 + motorni pogon 230V | kom | 2 |  | 0
| 2000x1500 + motorni pogon 230V | kom | 1 |  | 0
| 1400x1200 + motorni pogon 230V | kom | 2 |  | 0
8 | Ožičenje, kabliranje i puštanje u pogon ventilatora i pripadajuće opreme, uz izdavanje potrebne dokumentacije i zapisnika. U cijenu ukračunati kablove, kanalice i sav potreban materijal za spajanje opreme do potpune funkcionalnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidu/stropu/krovu za montažu opreme, i slični građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata.
| prodor kroz zid Φ 630 | komplet | 1 |  | 0
| prodor kroz zid ∅500 | komplet | 2 |  | 0
| prodor kroz zid 200x150 cm | komplet | 1 |  | 0
| prodor kroz krov 140x120 cm | komplet | 2 |  | 0
10 | Dobava skele za rad na visini od 11 - 12 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Probni rad te balansiranje i podešavanje sustava ventilacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Potrebna mjerenja izlaznih/ulaznih brzina, fino podešavanje sustava ventilacije te izrada potrebnih zapisnika od strane ovlaštenog poduzeća.
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## KOMPRIMIRANI ZRAK
D | Instalacija komprimiranog zraka
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za instalaciju komprimiranog zraka zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Za min. radni tlak 9 bar.
| DN80 | kom | 12 |  | 0
2 | Izrada i ugradnja posude za sakupljanje kondenzata volumena minimalno 15 lit., zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom te slavinom za ispust DN15.
|  | kom | 10 |  | 0
3 | Bušenje prodora kroz zid/strop za prolaz instalacije komprimiranog zraka te naknadna sanacija.
|  | komplet | 6 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi s dodatkom na pocinčane fitinge zajedno sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| DN15 | m | 96 |  | 0
| DN50 | m | 442 |  | 0
| DN80 | m | 1025 |  | 0
5 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda klase otpornosti EI90. Dimenzije cjevovoda:
| DN80 | komplet | 3 |  | 0
6 | Dobava skele za rad na visini od 11 - 12 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije komprimiranog zraka s tlakom i trajanjem prema propisima
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
10 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## KOMPRESORSKA STANICA
E | Kompresorska stanica
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i montaža:
Kompresor, stacionarni, zvučno izoliran, vijčani, zračno hlađen, opremljen rashladnim sušačem, separatorom i automatskim elektroničkim upravljanjem, sljedećih karakteristika:
-elektroničko upravljanje s automatskim nadzorom i kontrolom kompresora -alarmi za sigurnosni protokol koji na siguran način zaustavlja uređaj. -sučelje predviđeno za povezivanje sa modemom, drugim kompresorom u modu vodeći-prateći, te računalnom mrežom. - vremenski sklop sa dnevnim i tjednim postavkama - ulazni signal za daljinski signal - prihvat vanjskog alarma - prihvat vanjskog upozorenja - signal-motor za kontrolu ventilacije - sučelje za programiranje načina rada
Dobavna količina: minimalno 5,5 m3/min, u skladu s FAD ISO 1217, 1996 annex C, ili jednako vrijedno,
Radni / Maksimalni nadtlak: 10/12 bar (± 10%)
Nominalna snaga pogonskog elektromotora - minimalno 35 kW
Radni napon, Frekvencija - 400 V, 3ph, 50hz
Način hlađenja - zračno
Buka: prema ISO 2151 i baznom standardu ISO 9614-2, ili jednako vrijednom
Rashladni sušač
Maksimalni radni tlak sušača - 16 bar
|  | komplet | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža vertikalnog, pocinčanog tlačnog spremnika volumena min. 3000 lit/16 bar s atestnom dokumentacijom, ulaznim/izlaznim priključcima zraka 2 x G2½ 2 x G2½, ulaznim otvorom, umjerenim sigurnosnim ventilom i manometrom
Volumen min. - 3.000 l
Dozvoljeni radni nadtlak - 16 bar
Radni medij - zrak
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja:
mikrofilter s ugrađenim elektroničkim izlučivačem kondenzata
Primjenjuje se kao fini filtar za bolju kakvoću komprimiranog zraka. Separiraju se čestice krutih tvari, kapljice kondenzata i uljni aerosoli.
Protok (pri temperaturi 20C i 1 bar apsolutnog tlaka): 8 m3/min minimalno
Efikasnost filtriranja krute čestice/ulje prema kvaliteti ISO 8573-1, ili jednako vrijedno
Radni nadtlak - 7 bar
Maximalni dozvoljeni radni nadtlak - 16 bar
|  | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja uređaja za obradu kondenzata
Isporučuje se spreman za rad te sa izjavom o sukladnosti prema EU ili jednakovrijednim normama i direktivama, te uputama za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
Uređaj je gravitacijski a sadrži predfilter i adsorpcijski filter.
Sadrži usporedni uzorak čistoće obrađenog kondenzata.
Uređaj sadrži priključke za ulaz kondenzata te za ispust obrađenog kondenzata u odvodnju i ispust separiranog ulja.
Volumen spremnika 110 l, minimalno
Maksimalna dozvoljena temperatura kondenzata 60°C
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja:
elektropneumatski ventil, za punjenje zračne mreže, sa ugrađenim elektronskim pretvornikom tlaka sa vizualnim indikatorom stanja otvorenosti
Max. Dozvoljeni radni nadtlak - 16 bar
Izvedba ventila - kuglasta slavina
Mehanička zaštita - IP 65
Električno napajanje - 230V, 50Hz
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja prolaznog ventila sa EM pogonom za ugradnju na instalaciju komprimiranog zraka zajedno sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom. Pogon ventila je potrebno spojiti i upariti sa sustavom vatrodojave građevine.
| DN80 | komplet | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za instalaciju komprimiranog zraka zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom uključujući kontraprirubnice i holendere. Za min. radni tlak 9 bar.
| DN40 | kom | 4 |  | 0
| DN80 | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja fleksibilnog spoja kompresora i instalacije komprimiranog zraka zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Za min. radni tlak 9 bar.
| DN40 | kom | 2 |  | 0
9 | Bušenje prodora kroz zid za prolaz instalacije komprimiranog zraka DN80 te naknadna sanacija.
|  | komplet | 1 |  | 0
10 | Protupožarno brtvljenje prodora, klase otpornosti EI90, za prolaz instalacije komprimiranog zraka DN80.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi s dodatkom na pocinčane fitinge zajedno sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| DN40 | m | 15 |  | 0
| DN80 | m | 25 |  | 0
12 | Dobava i montaža protukišne žaluzije za ugradnju na zid, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 785x785 mm | kom | 5 |  | 0
13 | Dobava i montaža elastičnog spoja za spajanje kompresora sa ventilacijskim kanalima, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 800x400 mm | kom | 2 |  | 0
14 | Izrada spoja odvoda kondenzata iz pocinčanih cijevi iz kompresorske opreme unutar kompresorske stanice na instalaciju kanalizacije zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom. U cijenu uključiti:
poc. cijev DN15 - 10 m
crijevo Φ12 mm - 12 m
kuglasta slavina DN15 - 6 kom
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka za izgradnju odvod zraka iz kompresorske stanice, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju minimalne debljine 19 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima:
| 0,80 mm | kg | 450 |  | 0
16 | Izrada, dobava i ugradnja konstrukcije na koju će se oslanjati ventilacijski kanal iz kvadratnih čeličnih profila 40x40 mm, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
17 | Izrada otvora u vanjskom zidu kompresorske stanice. U cijenu je potrebno ukjučiti sanaciju otvora nakon ugradnje kanala.
| - 80x80 cm | komplet | 2 |  | 0
| - 100x100 cm | komplet | 3 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja regulacijske žaluzine s ležajevima i pripremom za elektro motorni pogon za ugradnju na kanal zajedno sa brtvenim, spojnim i monrtažnim materijalom.
| 800x800 | kom | 7 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja elektro motornog pogona za ugradnju na regulacijske žaluzine zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 7 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja termostata za upravljanje regulacijskim žaluzinama zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, kabliranjem i ožičenjem.
| 0-40°C | kom | 2 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja aksijalnog ventilatora za odvod zraka iz kompresorske stanice sa termostatskim upravljanjem i pretlačnom žaluzijom, te zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti izradu otvora u zidu za ugradnju ventilatora te naknadnu sanaciju. Karakterisitke ventilatora minimalno 6000 m3/h minimalno 80 Pa Ventilator se uključuje kada temp. u kompresorskoj stanici iznosi 40°C. U cijenu uključiti ožičenje do potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja kvadratne protupožarne zaklopke sa elektromotornim pogonom. Ugradnja zaklopke u zid. U cijenu uračunati pripadajući elektromotorni pogon te sav potreban spojni i montažni materijal i ožičenje.
| dimenzije 800x800 mm + EM pogon | komplet | 3 |  | 0
23 | Puštanje u pogon kompletne opreme u kompresorskoj stanici od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | komplet | 1 |  | 0
24 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kompresorske stanice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe.
|  | komplet | 1 |  | 0
25 | Ispitivanje kompresorske stanice u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
26 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
27 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
28 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## HLAĐENJE
F | Instalacija hlađenja
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i ugradnja: Vanjska jedinica split sustava za hlađenje server sobe. Maksimalni učinak hlađenja Qhl=5,0 kW min; U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja: Unutarnja zidna jedinica split sustava za hlađenje server sobe. Maksimalni učinak hlađenja Qhl=5,0 kW min. - napajanje na vanjsku jedinicu - upravljanje zidnim prostornim termostatom U cijenu uključiti zdini termostat sa pripadajućim ožičenjem te sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja: Vanjska jedinica split sustava za hlađenje: Maksimalni učinak hlađenja Qhl=8,0 kW min.; U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | komplet | 3 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja: Vanjska jedinica split sustava za hlađenje: Maksimalni učinak hlađenja Qhl=7,0 kW min.; U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice multi split sustava zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka od titanij apatita uklanja mikroskopske čestice prašine u zraku, snažno uklanja neugodne mirise i pomaže u sprječavanju razmnožavanja bakterija, virusa i mikroba osiguravajući stalan dotok čistog zraka. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal te daljinski upravljač. Nominalni kapaciteti pojedinih jedinica (odstupanje +/- 5%):
| Qhl=1,5kW | kom | 1 |  | 0
| Qhl=2.0 kW | kom | 4 |  | 0
| Qhl=2.5 kW | kom | 3 |  | 0
| Qhl=3.5 kW | kom | 2 |  | 0
| Qhl=5.0 kW | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja konzole za vanjsku jedinicu klima uređaja za ugradnju na krov, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | komplet | 5 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| PP Ø32 | m | 97 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat, sa mehaničkim zaporom protiv povrata mirisa, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti uštemavanje sifona u zid.
| min. protok 0,12 l/s, izlaz DN32 | kom | 12 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| Ø6,35 | m | 267 |  | 0
| Ø9,52 | m | 200 |  | 0
| Ø12,7 | m | 67 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja elektro kabela za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal.
|  | m | 267 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja freona za nadopunjavanje sustava hlađenja.
|  | kg | 5 |  | 0
12 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | komplet | 5 |  | 0
13 | Bušenje zidova i stropova za prolaz kompleta cijevi hlađenja kroz zid/strop, te naknadna sanacija istih.
|  | komplet | 41 |  | 0
14 | Protupožarno brtvljenje stropova pri prolazu kompleta cijevi hlađenja kroz granica požarnih sektora. Klasa otpornosti EI90.
|  | komplet | 20 |  | 0
15 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
17 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## OSTALO
G | Ostali radovi
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju strojeva ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara, te izdavanje atesta za dimnjak nakon izvršenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAP
Rekapitulacija STROJARSKE INSTALACIJE
A1 | Nemjereni dio plinske instalacije - građevinski radovi | 0
A2 | Nemjereni dio plinske instalacije - montažni radovi | 0
A3 | Mjereni dio plinske instalacije - građevinski radovi | 0
A4 | Mjereni dio plinske instalacije - montažni radovi | 0
B1 | Instalacija grijanja - proizvodne hale | 0
B2 | Instalacija grijanja - uredski prostori | 0
C1 | Ventilacija - uredski prostori | 0
C2 | Ventilacija - proizvodnja | 0
D | Instalacija komprimiranog zraka | 0
E | Kompresorska stanica | 0
F | Instalacija hlađenja | 0
G | Ostali radovi | 0
| UKUPNO | 0

## OPREMANJE
6 | OPREMANJE
| STOLOVI | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Izrada, dobava i montaža radnog stola koji se sastoji od ploče deblj. 25 mm izrađen iz iverala (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni profiliranim ABS trakama. Na radnoj ploči stola i ormariću izvesti dva okrugla otvora φ 60 mm, s ugrađenim rozetama za provlačenje kabela.
Konstrukcija stola noge, od četiriju metalnih nogu s mikro regulacijom visine, promjera Ø60 mm i ugrađenim kanalom za vođenje kabela.
Stol se oslanja na donje ormariće učvršćenim na donju stranu radne ploče stola. Cijevna nogica se učvršćuje unutrašnjim navojem, odgovarajućeg profila cijevnog vijka i zateže s donje strane na gornju ploču ormarića na koju se oslanja stol.
S donje strane stola potrebno je ugraditi tipske plastične kanalice za kabele.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 80x180x75 cm | kom | 9 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža konferencijskog stola elipsastog oblika koji se sastoji od ploče deblj. 25 mm izrađen iz iz iverala (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Konstrukcija s metalnim nogama s mikro regulacijom visine, i ugrađenim kanalom i otvorima za vođenje kabela
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 300x150x75 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža radnog stola koji se sastoji od ploče deblj. 25 mm izrađen iz iverala (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni profiliranim ABS trakama. Na radnoj ploči stola i ormariću izvesti dva okrugla otvora φ 60 mm, s ugrađenim rozetama za provlačenje kabela.
Konstrukcija stola noge, od četiriju metalnih nogu s mikro regulacijom visine, promjera Ø60 mm i ugrađenim kanalom za vođenje kabela.
S donje strane stola potrebno je ugraditi tipske plastične kanalice za kabele.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 80x200x75 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža slobodno stojećeg okruglog stola za sastanke. Ploča deblj. 25 mm izrađena iz iverala (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni profiliranim plastičnim ABS trakama. Oslonac stola je na jednoj nozi izrađenoj od okrugloj čeličnoj cijevi Ø60 mm, na postolju od kružne ploče φ 60 cm.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. φ100x75 cm. | kom | 2 |  | 0
STOLICE
5. | Dobava i postava radnih daktilo stolica za radna mjesta, tapeciranih u štofu s rukonaslonima, na kotačima, podesive po visini i nagibu naslona, dop. opterećenje min. 100 kg.
|  | kom | 11 |  | 0
6. | Dobava i postava konferencijske stolice s rukonaslonom, podnožje skije, tapeciranih u štofu, dop. opterećenje min. 100 kg.
|  | kom | 15 |  | 0
7. | Dobava i postava polufotelja s rukonaslonom, tapeciranih u štofu, dop. opterećenje min. 100 kg.
|  | kom | 3 |  | 0
ORMARI
8. | Izrada, dobava i montaža poluvisokog jednodjelnog ormara koji se montira ispod dijela radnog stola. Ormarić je potrebno izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara obrađena izrađena od bijelog lesonita d=3,5mm.
Potrebno je ugraditi set utičnica - kako bi se mogla postaviti radna stanica. Na donjoj horizontalnoj stranici potrebno je izrezati otvor promjera 80 mm za dovod instalacija i ugradnja rozete. Leđa ormara izvesti s perforacijama - pet otvora promjera 6 cm.
Jednodjelni poluvisoki ormarić s jednom policom. Ormarić u gornjem dijelu (polici) nema vrata, a u donjem dijelu se montiraju vrata.
Ovaj tip ormara se uvijek montira ispod radnog stola. Potrebno je predvidjeti metalni rukohvat, okov i nogice h=10cm.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 50/50/67 cm | kom | 9 |  | 0
9. | Izrada, dobava i montaža poluvisokog jednodjelnog ormara s ladicama koji se montira u niz ormara pored radnog stola. Ormarić s četiri ladice, potrebno je izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara obrađena izrađena od bijelog lesonita d=3,5mm.
Montira se u niz pored niskih ormara radnog stola. Potrebno je predvidjeti metalne rukohvate, okov i nogice h=10cm.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 50/50/67 cm | kom | 8 |  | 0
10. | Poluvisoki jednodjelni ormar s jednom policom, montira se u niz ormara pored radnog stola. Ormarić je potrebno izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara obrađena izrađena od bijelog lesonita d=3,5mm. U cjeloj veličini ormarića montiraju se vrata. Montira se u niz pored niskih ormara radnog stola. Potrebno je predvidjeti metalne rukohvate, okov i nogice h=10 cm.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 50/50/67 cm | kom | 8 |  | 0
11. | Izrada, dobava i montaža pokretnih ladičara, koji se postavljaju ispod radnog stola bankarskog pulta.
Pokretni ladičar na kotačićima 2+2 s kočnicama. Ormarić s tri ladice, potrebno je izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara od bijelog lesonita 3,5 mm.
Potrebno je ugraditi metalne rukohvate, kotačiće i okov.
| dim. 43/53/49 cm | kom | 10 |  | 0
12. | Izrada, dobava i montaža visokog jednodjelnog ormara s dvoja zakretna vrata po cijeloj visini ormara.
Ormar je potrebno izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara obrađena kao i ostali dio. Dno ormara potrebno je ojačati radi nošenja tereta.
Ovaj tip ormara služi za čuvanje registratora i spisa. Potrebno je predvidjeti bravice za zaključavanje, metalne rukohvate i okov i nogice h=10cm.
| dim. 90/45/220 cm | kom | 10 |  | 0
13. | Izrada, dobava i montaža visokog garderobnog ormara s dvoja zakretna vrata. Ormar je potrebno izraditi iz iverala debljine 18 mm (izgled drveta - kao hrast cremona), prema odabiru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama. Leđa ormara obrađena kao i ostali dio.
Ormar s fleksibilnom policom, koju je moguće pomicati i po visini (u intervalu od 5cm) te horizontalnom vješalicom za vješanje kaputa.
Potrebno je predvidjeti bravice za zaključavanje, metalne rukohvate, nogice h=10cm, s regulacijom i preklopne petlje.
Prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema shemi i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora.
| dim. 118/55/220 cm | kom | 4 |  | 0
OSTALA OPREMA
14. | Dobava i postava koševa za smeće.
| dim. 15 l | kom | 15 |  | 0
15. | Dobava i postava samostojećih vješalica za kapute. Vješalica za kapute je samostojeća, metalna, s postoljem za kišobrane.
|  | kom | 5 |  | 0
16. | Dobava i montaža tipske mini kuhinje uključujući sve aparate (sudoper 1 korito, slavina, 2 grijaće ploče min. 1,5 kW, hladnjak min. 120 l) s ugrađenom napom, pripadajućim gornjim i donjim lijevim elementom, izrađenim od iverala 18mm, a radna ploča 30mm. Uključivo kutni pokrivni profil od inox-a. Utvrditi dimenzije na licu mjesta.
| komplet | kom | 1 |  | 0
BLAGOVAONA
17. | Izrada, dobava i montaža stola u blagovaonici koji se sastoji od ploče deblj. 25 mm izrađen iz iverala bijele boje. Rubovi obrađeni profiliranim ABS rubnim trakama.
Konstrukcija stola noge, od četiri nogu s mikro regulacijom visine, promjera Ø60 mm,.
| dim. 80x120x75 cm | kom | 9 |  | 0
18. | Dobava i postava tipske blagovaonske stolice s naslonom, bez rukohvata, dop. opterećenje min. 100 kg.
|  | kom | 38 |  | 0
| UKUPNO OPREMANJE |  |  |  | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE I OKOLIŠ | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
4. | VATRODOJAVA | 0
5. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
6. | OPREMANJE | 0
| UKUPNO | 0
PDV
UKUPNO S PDV-om